淮上区企业安全生产主任责任考核细则（危险化学品生产企业）

企业名称：_________________________            考核日期：_________________________

考核组人员：_________________________

| 类别 | 考核项目 | 考核内容 | 分值 | 考核标准 | 考核情况 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） 安全 距离 （15分） | 周边安全距离 | 生产装置及储运设施与周边企业、道路、居住区等场所、区域的距离是否符合标准规定要求。 | 8 | 一处不符合要求的扣8分。 |  |  |
|  | 内部安全间距 | 厂区内生产装置、储运设施与下列重要设施的安全间距是否符合规范要求：（1）控制室；（2）变配电设施；（3）明火设备（锅炉、焚烧炉、火炬等）（4）办公室及人员密集的场所；（5）消防站及消防泵房；（6）其他重要设施。 | 4 | 一处不符合要求的扣1分。 |  |  |
|  | 消防疏散通道 | 厂区内道路、消防道路、安全疏散、应急通道是否符合标准规定。 | 3 | 一处不符合要求的扣1分。 |  |  |
| （二）工艺 安全 管理 （35分） | 工艺设计 | 在役装置是否经由具备相应资质的单位设计；未经正规设计的装置是否按规定进行了设计安全诊断，承担设计诊断的单位是否具备相应的资质。 | 6 | 不符合要求，扣6分。 |  |  |
|  |  | 在役装置设施是否与设计图纸一致、是否发生重大变化，设计单位是否出具变更设计文件。 | 2 | 不符合要求，扣2分。 |  |  |
|  | 自动控制 | 涉及国家安监总局公布的危险化工工艺的：（1）是否符合国家及省相关规定装设了自动控制、安全联锁和紧急停车系统；（2）自动控制系统是否正常投入应用，操作人员是否熟练掌握运用自控系统。 | 10 | 未按要求设置的，一项扣5分；人员不能熟练掌握的，扣3分。 |  |  |
|  | 工艺安全信息 | （1）工艺安全信息文件应纳入企业文件控制系统予以管理，保持最新版本。工艺安全信息包括： ——危险品危害信息； ——工艺技术信息； ——工艺设备信息； ——工艺安全安全信息。 （2）工艺卡片管理符合以下要求: ——操作室要有工艺卡片，并定期修订； ——现场装置的工艺指标应按工艺卡片严格控制； ——工艺卡片变更必须按规定履行变更审批手续。 （3）企业操作人员是否掌握工艺安全信息。 | 5 | 一处不符合要求的扣1分。 |  |  |
|  | 工艺危害分析 | （1）是否建立管理程序，明确工艺危害分析过程、方法、人员以及结论和改进建议； （2）工艺危害分析是否涵盖以下内容：工艺系统的危害；对以往发生的可能导致严重后果的事件的审查；控制危害的工程措施和管理措施，以及失效时的后果；现场设施；人为因素；失控后可能对人员安全和健康造成影响的范围； （3）是否每三年对以前完成的工艺危害分析重新进行确认和更新，是否及时对发生工艺系统变更的部分进行危害分析。 | 7 | 一处不符合要求的扣3分。 |  |  |
|  | 制度管理 | 是否建立联锁管理、交接班管理、剧毒品部位监护、变更管理等制度，防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度，危险化学品安全管理制度（包括剧毒化学品管理制度）。 | 5 | 一处不符合要求的扣1分。 |  |  |
| （三） 关键装置、重点部位 （15分） | 是否明确本企业的关键装置（在易燃、易爆、有毒、有害、易腐蚀、高温、高压、真空、深冷、临氢、烃氧化等条件下进行工艺操作的生产装置）和重点部位（生产、储存、使用易燃易爆、剧毒等危险化学品场所，以及可能形成爆炸、火灾场所的罐区、装卸台（站）、油库、仓库等，对关键装置安全生产起关键作用的公用工程系统等） | 7 | 不符合要求，扣4分。 |  |  |
|  | 是否建立关键装置、重点部位档案，建立企业、管理部门、基层单位及班组监控机制，明确各级组织、各专业的职责，定期进行监督检查，并形成记录。 是否有总工以上的企业负责人必须进行现场轮流带班监督检查。 | 8 | 一处不符合要求的扣2分。 |  |  |
| （四）设备设施安全运行 （70分） | 大型机组 | （1）大型机组联锁保护系统应正常投用，变更、解除时要办理相关手续，并制订相应的防范措施。 （2）大型机组润滑油应定期分析，其机组油质按要求定期分析，有分析指标，分析不合格有措施并得到落实。 （3）大型机组的运行管理应符合以下要求： ——机组运行参数应符合工艺规程要求； ——机组轴（承）振动、温度、转子轴位移小于报警值； ——机组轴封系统参数、泄漏等在规定范围内； ——机组润滑油、密封油、控制油系统工艺参数等正常； ——机组辅机（件）齐全完好； ——机组现场整洁、规范。 | 5 | 一处不符合要求的扣1分。 |  |  |
|  | 机泵 | （1）机泵的运行管理应满足以下要求： ——机泵运行参数应符合工艺操作规程； ——有联锁、报警装置的机泵，报警和联锁系统应投入使用，完好； ——机泵运行平稳，振动、温度、泄漏等符合要求； ——机泵现场整洁、规范； ——机泵辅件完好； ——建立备用设备相关管理制度并得到落实，备用机泵完好； ——重要机泵检修要有针对性的检修规程（方案）要求，机泵技术档案资料齐全符合要求。 （2）机泵电器接线符合电气安全技术要求，有接地线。 | 5 | 一处不符合要求的扣1分。 |  |  |
|  | 加热炉 | （1）加热炉炉底钢支架应采取耐火保护措施。从钢柱柱脚板到炉底板下表面50mm范围内的主要支撑构件应覆盖耐火层。 （2）炉子第一层操作平台应设两部疏散梯，一部直梯，一部斜梯。炉区封闭区域内必须有不少于2个安全出口。 （3）炉区总控制室应单独设置。 （4）炉区不应布置可燃物，消防通道应通畅。 （5）明火加热炉附属的燃料气分液罐、燃料气加热器等与炉体的防火间距不应小于6米。 （6）按照规定在各个岗位配置足量、适用的灭火器。 （7）炉膛及弯头箱应设置灭火蒸汽设施。应在距炉子7.5米外设置蒸汽控制阀门。 （8）高温管道必须采取保温措施。 | 3 | 一处不符合要求的扣1分。 |  |  |
|  | 专用运输车辆 | （1）运送易燃、易爆物品的专用车，必须备用消防器材和相应的安全措施。排气管应安装在车前，尾部应安装接地链。车身应喷有“禁止烟火”字样或标志。 （2）进入易燃易爆场所作业的车辆必须具有防爆措施。 | 2 | 一处不符合要求的扣1分。 |  |  |
|  | 安全设施 | 化工装置内有发生坠落危险的操作岗位时应按规定设计便于操作、巡检和维修作业的扶梯、平台、围栏等附属设施。 | 3 | 一处不符合要求的扣1分。 |  |  |
|  |  | 涉及放热反应的危险化工工艺生产装置未设置双重电源供电或控制系统未设置不间断电源（UPS）的。 | 3 | 不符合要求的扣3分。 |  |  |
|  |  | 是否按规定设置了消防水及泡沫消防系统，消防设施是否完善，如：消防水池、消防泵、泡沫液罐、消火栓（炮）、泡沫栓（炮）、消防竖管、消防水喷淋、蒸汽灭火、移动式灭火器等。 | 5 | 一处不符合要求的扣2分。 |  |  |
|  |  | 爆炸危险区域内是否采用防爆电气，仪表设备（防爆等级、防护等级）选型、电气线路敷设及钢管配线隔离密封等是否符合标准规定要求。 | 4 | 一处不符合要求的扣2分。 |  |  |
|  |  | 建构筑物、生产装置、工艺设备及管道、罐区、装卸车设施、电气设备、浮盘及罐体等电位连接、法兰跨接、消除人体静电等，是否按规范要求设置了防雷防静电设施；防雷防静电是否按规定进行了法定检测。 | 4 | 一处不符合要求的扣2分。 |  |  |
|  |  | 可燃有毒气体检测报警器的检测点的位置、保护半径、安装高度、探测器的选型、报警值设定值、检测报警器的定期检定是否符合规定要求。 | 4 | 一处不符合要求的扣2分。 |  |  |
|  |  | 重要作业场所，如：消防泵房、控制室、调度室、变配电室、泡沫站等及生产装置、仓库是否按规定设置了应急照明。 | 4 | 一处不符合要求的扣2分。 |  |  |
|  |  | 控制室或化验室的室内不得安装可燃气体、液化烃和可燃液体的在线分析仪器。 | 4 | 不符合要求的扣4分。 |  |  |
|  |  | 易燃、可燃液体及可燃气体罐区，是否按相关标准要求设置了防火堤及隔堤，以及液位报警、呼吸阀、阻火器、自动脱水器、安全阀、水封井、通气孔、泡沫发生器、消防设施等安全设施；构成重大危险源的罐区，是否按AQ3036的要求设置了相应的安全监控装备。 | 4 | 一处不符合要求的扣1分。 |  |  |
|  |  | 液化烃储罐液位计、压力表、安全阀、液位报警和高高液位自动联锁、紧急切断阀、注水设施、消防设施、安全阀出口就地放空高度等以及全冷冻式液化烃储罐、LNG储罐安全设施是否符合GB50160、GB50183等规范的要求 | 4 | 一处不符合要求的扣1分。 |  |  |
|  |  | 可燃液体及液化烃装卸是否按规定设置了紧急切断、定量充装、溢油联锁、静电联锁、万向充装系统或装卸车用软管、专用接地线等安全设施。 | 3 | 一处不符合要求的扣1分。 |  |  |
|  |  | 易燃易爆或有毒化学物质的室内作业场所是否设置了事故通风装置；涉氯生产企业是否设置了有效的负压吸收系统及负压抽吸软管；涉氯使用企业是否设置了相应的事故氯吸收处理设施。 | 3 | 一处不符合要求的扣1分。 |  |  |
|  |  | 有毒液体作业场所是否进行了防渗处理；腐蚀环境作业场所是否进行了防腐处理；应急防护用品（空呼器、防化服等）和个体防护用品是否按规定配备、使用；在有毒及化学灼伤作业场所，是否设置了淋洗器、洗眼器防护设施。其服务半径是否小于15米；作业场所是否按规定设置了安全警示标志、职业危害告知牌、安全周知卡、管道安全色及安全标志；厂区是否设置了道路限速、限高、禁行等标志，是否设置了风向标。 | 4 | 一处不符合要求的扣1分。 |  |  |
|  |  | 危险化学品生产设备、工艺管道涂色标记明显，工艺管道流向标记清晰，管道完好，无严重腐蚀，无泄漏，防静电积聚措施可靠。 | 3 | 一处不符合要求的扣1分。 |  |  |
|  |  | 各种安全设施应有专人负责管理，安全设施应编入设备检修计划，定期检修并应有记录。安全设施应有台账，不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检修拆除的，检修完毕后应立即复原。 | 3 | 一处不符合要求的扣1分。 |  |  |
| （五）供配电系统 （25分） | 供配电系统 | （1）供电电源应满足不同负荷等级的供电要求： ——一级负荷应由双重电源供电，当一电源发生故障时，另一电源不应同时受到损坏。 ——一级负荷中特别重要的负荷供电，应符合下列要求： 1）除应由双重电源供电外，尚应增设应急电源，并不得将其它负荷接入应急供电系统。 2）设备的供电电源的切换时间，应满足设备允许中断供电的要求。 ——二级负荷的供电系统， 宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时，二级负荷可由一回6kV 及以上专用的架空线路供电。 （2）供配电系统应采用符合国家现行有关标准的高效节能、环保、安全、性能先进的电气产品。不应使用国家已经明令淘汰的电气设备设施。 （3）装有两台及以上主变压器的变电所，当断开一台时，其余主变压器的容量不应小于60%的全部负荷，并应保证用户的一、二级负荷。 （4）变压器室、配电室、电容器室等应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施。 （5）长度大于7m的配电室应设两个出口，并宜布置在配电室的两端。 当变电所采用双层布置时，位于楼上的配电室应至少设一个通向室外的平台或通道的出口。 | 10 | 一处不符合要求的扣4分。 |  |  |
|  | 电气设备设施 | （1）化工生产装置区内应准确划定爆炸和火灾危险环境区域范围，并设计和选用相应的仪表、电气设备。 （2）变配电设备设施、电气设备、电气线路、及工作接地、保护接地、防雷击、防静电接地系统等应完好有效，功能正常。 （3）露天使用的用电设备、配电装置应采取防雨、防雪、防雾和防尘的措施。 （4）防雷防静电接地装置的电阻符合规范要求，并经检测合格。 | 15 | 一处不符合要求的扣4分。 |  |  |
| （六） 仪器 仪表 （20分） | 仪器仪表安装和校验 | （1）爆炸危险场所的仪表、仪表线路的防爆等级应满足区域的防爆要求。且应具有国家授权的机构发给的产品防爆合格证。 （2）保护管与检测元件或现场仪表之间应采取相应的防水措施。防爆场合，应采取相应防爆级别的密封措施。 （3）在使用或产生甲类气体或甲、乙A类液体的工艺装置、系统单元和储运设施区内，应按区域控制和重点控制相结合的原则，设置可燃气体报警系统。 （4）在生产或使用可燃气体及有毒气体的工艺装置区内，对可能发生可燃气体和有毒气体的泄漏进行检测时，应按规定设置可燃气体检测器和有毒气体检测器。 （5）可燃气体或有毒气体场所的检测器，应采用固定式。 （6）按规定对仪表进行定期检定或校准。 | 10 | 未按要求安装仪器仪表的，扣10分；不符合要求的，一处扣3分。 |  |  |
|  | 仪器仪表安全 | （1）机房防小动物、防静电、防尘及电缆进出口防水措施完好。 （2）可燃气体检测报警器、有毒气体报警器传感器探头完好，无腐蚀、无灰尘；手动试验声光报警正常，故障报警完好。 （3）仪表系统维护、防冻、防凝、防水措施落实，仪表完好有效。 （4）放射性仪表现场有明显的警示标志，安装使用符合国家规范。 | 10 | 一处不符合要求的扣3分。 |  |  |
| （七） 危险化学品管理 （30分） | 建档管理 | 应对所有危险化学品，包括产品、原料和中间产品进行普查，建立危险化学品档案，包括： ——名称，包括别名、英文名等； ——存放、生产、使用地点； ——数量； ——危险性分类、危规号、包装类别、登记号； ——安全技术说明书与安全标签。 | 15 | 未建立危险化学品档案的，扣10分。不符合要求的，一处扣5分。 |  |  |
|  | 产品管理 | （1）生产的危险化学品应编制符合国家标准要求的安全技术说明书和安全标签。 （2）生产的危险化学品发现新的危险特性时，及时更新“一书一签”，并公告。 （3）主动向用户提供“一书一签”。 | 15 | 一处不符合要求的扣5分。 |  |  |
| （八） 剧毒化学品管理 （5分） | 是否如实记录其生产、储存的剧毒化学品的数量、流向，并采取必要的安全防范措施，防止剧毒化学品丢失或者被盗 | 3 | 一处不符合要求的扣1分。 |  |  |
|  | 剧毒化学品是否在专用仓库内单独存放，并实行“五双”管理 | 1 | 一处不符合要求的扣1分。 |  |  |
|  | 是否将其储存剧毒化学品数量、储存地点以及管理人员的情况，报所在地县级安监部门和公安机关备案 | 1 | 一处不符合要求的扣1分。 |  |  |
| （九） 重大危险源管理 （10分） | 是否按照有关规定对重大危险源设置安全监控报警系统，涉及的压力、温度、液位、泄漏报警等重要参数的测量是否有远传和连续记录，液化气体、剧毒液体等重点储罐是否设置紧急切断装置。 | 5 | 一处不符合要求的扣2分。 |  |  |
|  | 是否在重大危险源现场设置安全警示牌、危险物质安全告知牌，并将可能发生事故的危害后果、应急信息告知周边单位和有关人员。 | 3 | 一处不符合要求的扣1分。 |  |  |
|  | 是否对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录。 | 2 | 一处不符合要求的扣1分。 |  |  |
| （十） 储运 系统 （30分） | 储罐 | （1）严格储罐的外部检查： ——定期进行外部检查； ——检查罐顶和罐壁变形、腐蚀情况，有记录、有测厚数据； ——检查罐底边缘板及外角焊缝腐蚀情况，有记录、有测厚数据； ——检查阀门、人孔、清扫孔等处的紧固件，有记录； ——检查罐体外部防腐涂层保温层及防水檐； ——检查储罐基础及防火堤，有记录。 （2）储罐的日常和检维修管理应符合以下要求： ——有储罐年度检测、修理、防腐计划； ——按规定的时间、路线和内容进行巡回检查，记录齐全； ——对储罐呼吸阀、阻火器、量油孔、泡沫发生器、转动扶梯、自动脱水器、高低液位报警器、人孔、透光孔、排污阀、液压安全阀、通气管、浮顶罐密封装置、罐壁通气孔、液面计等附件定期检查或检测，有储罐附件检查维护记录； ——定期进行储罐防雷防静电接地电阻测试，有测试记录。 （3）油气储罐未按规定达到以下要求的： 液化烃的储罐应设液位计、温度计、压力表、安全阀，以及高液位报警和高高液位自动连锁切断进料措施；全冷冻式液化烃储罐还应设真空泄放设施和高、低温度检测，并应与自动控制系统相联； 气柜应设上、下限位报警装置，并宜设进出管道自动联锁切断装置； 液化石油气球形储罐液相进出口应设置紧急切断阀，其位置宜靠近球形储罐； 丙烯、丙烷、混合C4、抽余C4及液化石油气的球形储罐应设置注水措施。 | 6 | 一处不符合要求的扣1分。 |  |  |
|  | 罐区 | （1）危险化学品重大危险源罐区下列安全监控装备应满足《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》AQ3036的规定： ——储罐运行参数的监控与重要运行参数的联锁； ——储罐区可燃气体或有毒气体监测报警和泄漏控制设备的设置； ——罐区气象监测、防雷和防静电装备的设置； ——罐区火灾监控装置的设置； ——音频视频监控装备的设置。 （2）防火堤应符合规范要求： ——防火堤的材质、耐火性能以及伸缩缝配置应满足规范要求； ——防火堤容积应满足规范要求,并能承受所容纳油品的静压力且不渗漏； ——防火堤内不得种植作物或树木，不得有超过0.15m高的草坪； ——液化烃罐区防火堤内严禁绿化。 （3）储存、收发甲、乙A类易燃、可燃液体的储罐区、泵房、装卸作业等场所可燃气体报警器的设置符合规范要求。 （4）易燃、可燃液体及可燃气体罐区下列消防设施符合规范要求： ——消防设施配置（火灾报警装置、灭火器材、消防车等）； ——消防水源、水质、补水情况； ——消防冷却系统配置情况； ——泡沫灭火系统（包括泡沫消防水系统及泡沫系统）配置情况； ——消防道路； ——其他消防设施。 （5）储罐区、装卸作业区、泵房、消防泵房、锅炉房、配电室等重点部分安全标志和警示牌齐全。 （6）事故存液池的设置应符合下列规定： ——设有事故存液池的罐组应设导液管（沟），使溢漏液体能顺利地流出罐组并自流入存液池内； ——事故存液池距防火堤的距离不应小于7m； ——事故存液池和导液沟距明火地点不应小于30m； ——事故存液池应有排水设施。 | 6 | 一处不符合要求的扣2分。 |  |  |
|  | 装卸设施 | （1）可燃液体的铁路装卸设施应符合下列规定： ——装卸栈台两端和沿栈台每隔60m左右应设梯子； ——甲B、乙、丙A类的液体严禁采用沟槽卸车系统； ——顶部敞口装车的甲B、乙、丙A类的液体应采用液下装车鹤管； ——在距装车栈台边缘10m以外的可燃液体（润滑油除外）输入管道上应设便于操作的紧急切断阀； ——丙B类液体装卸栈台宜单独设置； ——零位罐至罐车装卸线不应小于6m； ——甲B、乙A类液体装卸鹤管与集中布置的泵的距离不应小于8m； ——同一铁路装卸线一侧两个装卸栈台相邻鹤位之间的距离不应小于24m。 （2）可燃液体的汽车装卸站应符合下列规定： ——装卸站的进、出口宜分开设置；当进、出口合用时，站内应设回车场； ——装卸车场应采用现浇混凝土地面； ——装卸车鹤位与缓冲罐之间的距离不应小于5m，高架罐之间的距离不应小于0.6m； ——甲B、乙A类液体装卸车鹤位与集中布置的泵的距离不应小于8m； ——站内无缓冲罐时，在距装卸车鹤位10m以外的装卸管道上应设便于操作的紧急切断阀； ——甲B、乙、丙A类液体的装卸车应采用液下装卸车鹤管； ——甲B、乙、丙A类液体与其他类液体的两个装卸车栈台相邻鹤位之间的距离不应小于8m； ——装卸车鹤位之间的距离不应小于4m；双侧装卸车栈台相邻鹤位之间或同一鹤位相邻鹤管之间的距离应满足鹤管正常操作和检修的要求。 （3）液化烃铁路和汽车的装卸设施应符合下列规定： ——液化烃严禁就地排放； ——低温液化烃装卸鹤位应单独设置； ——铁路装卸栈台宜单独设置，当不同时作业时，可与可燃液体铁路装卸共台设置； ——同一铁路装卸线一侧两个装卸栈台相邻鹤位之间的距离不应小于24m； ——铁路装卸栈台两端和沿栈台每隔60m左右应设梯子； ——汽车装卸车鹤位之间的距离不应小于4m；双侧装卸车栈台相邻鹤位之间或同一鹤位相邻鹤管之间的距离应满足鹤管正常操作和检修的要求，液化烃汽车装卸栈台与可燃液体汽车装卸栈台相邻鹤位之间的距离不应小于8m； ——在距装卸车鹤位10m以外的装卸管道上应设便于操作的紧急切断阀； ——汽车装卸车场应采用现浇混凝土地面； ——装卸车鹤位与集中布置的泵的距离不应小于10m。 | 4 | 一处不符合要求的扣2分。 |  |  |
|  | 危险化学品仓库 | （1）仓库内严禁设置员工宿舍。 （2）甲、乙类仓库内严禁设置办公室、休息室等，并不应贴邻建造。 （3）在丙、丁类仓库内设置的办公室、休息室，应采用耐火极限不低于2.50h 的不燃烧体隔墙和1.00h的楼板与库房隔开，并应设置独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时，应采用乙级防火门。 （4）化工危险品储存应根据化学品的性质、危害程度和储存量，设置专业仓库、罐区储存场（所）。 （5）化学危险品仓库、罐区、储存场应根据危险品性质设计相应的防火、防爆、防腐、泄压、通风、调节温度、防潮、防雨等设施，并应配备通讯报警装置和工作人员防护物品。 （6）化学危险品库，必须严格执行危险物品配置规定。应根据化学性质、火灾危险性分类储存，性质相低触或消防要求不同的化学危险品，应分开储存。 （7）剧毒品应专库贮存或存放在彼此间隔的单间内，需安装防盗报警器，库门装双锁。 （8）化学危险品装卸应配备专用工具、专用装卸器具的电器设备，应符合防火、防爆要求。 （9）贮存化学危险品的建筑物、区域内严禁吸烟和使用明火。 （10）贮存化学危险品的建筑物不得有地下室或其他地下建筑，其耐火等级、层数、占地面积、安全疏散和防火间距，应符合国家有关规定。 （11）危险化学品专用仓库符合安全、消防要求，设置明显安全标志、通讯和报警装置，并由专人管理； | 6 | 一处不符合要求的扣2分。 |  |  |
|  | 管道 | 具有可燃性、爆炸危险性及有毒介质的管道，不应穿越与其无关的建筑物、构筑物、生产装置、辅助生产及仓储设施等。 | 1 | 一处不符合要求的扣1分。 |  |  |
|  | 气瓶 | 作业及施工场所各类气瓶放置应符合规定。 1.气瓶本体 1） 瓶体外观应无缺陷，无机械性损伤，无严重腐蚀、灼痕。 2）瓶帽、瓶阀、防震圈、爆破片、易熔合金塞等安全附件应齐全、完好。 2.气瓶储存 1） 气瓶应储存于专用库房内，并有足够的自然通风或机械通风。 2） 存放可燃气体气瓶和助燃气体气瓶的库房耐火等级应不低于二级，其门窗的开向以及电器线路应符合防爆要求；库房外应设置禁火标志；消防器材的配备应符合GB 50140的规定。 3）可燃气体气瓶和助燃气体气瓶不允许同库存放。 4） 空、实瓶应分开存放，在用气瓶和备用气瓶应分开存放，并设置防倾倒措施。 5） 应采取隔热、防晒、防火等措施。 3气瓶使用 1）溶解气体气瓶不允许卧放使用。 2） 气瓶内气体不得耗尽，应留有不小于0.05Mpa的余压。 3） 工作现场的气瓶，同一地点存放量不得超过20瓶；超过20瓶则应建二级气瓶库。 4）气瓶不得靠近热源和明火，应保证气瓶瓶体干燥。盛装易起聚合反应或分解反应的气体的气瓶应避开放射性源。 5 ）不得采用超过40℃的热源对气瓶加热。 6）气瓶减压器的压力表应定期校验，乙炔瓶工作时应安装回火防止器。 | 3 | 一处不符合要求的扣1分。 |  |  |
|  | 车辆运输 | 1、制订和严格履行危险化学品储存、出入库安全管理制度及运输、装卸安全管理制度。内容包括开具提货单前的资质查验、装载前的车辆安全状况查验、装载过程中的操作、车辆出厂前的安全核准。 2、健全装卸作业安全生产责任制，明确装卸管理人员、装卸作业人员及驾驶员、押运员的岗位责任。 3.装卸车必须在有资质人员指挥下进行。 4.装卸车环节操作规程内容是否完善。 内容至少包括： ①严格控制进卸车场区域的车辆数量，严禁超装、混装、错装；装卸完毕后对装载质量（重量或液位）、系固情况以及车辆安全防护情况进行检查、核准，对存在违法违规行为的车辆，严禁驶离装卸单位。 ②装卸人员应按规定穿戴劳动防护用品，采取防止槽车充装过程中车辆发生滑动、启动的有效措施，停放在指定位置上，严禁堵塞安全通道，明确卸车前的查验要求及装卸过程中操作人员和驾驶员、押运员操作权限等要求。 ③严禁通过槽车注入口观察充装量、明确初始卸车的流速控制、防超装要求、车辆静置时间、复磅要求等。 4．是否与符合要求的运输企业签订了运输合同。 5、结合实际对发货和装卸环节的查验、核准，有关人员要签字确认，对检查结果负责。 | 4 | 一处不符合要求的扣1分。 |  |  |
| （十一） 消防 系统 （40分） | 消防机构 | 生产、储存易燃易爆危险品的大型企业应当建立专职消防队，承担本单位的火灾扑救工作。 | 5 | 不符合要求，扣5分。 |  |  |
|  | 消防设施 | （1）化工企业低压消防给水设施、消防给水宜与生产或生活给水管道系统合并。高压消防给水应设计独立的消防给水管道系统。消防给水管道一般应采用环状管网。 （2）与生产或生活合用的消防给水管道上设置的消火栓，应设切断阀。 （3）消防给水管道应保持充水状态。地下独立的消防给水管道应埋设在冰冻线以下，管顶距冰冻线不应小于150mm。 （3）化工生产装置区、储罐区、仓库除应设置固定式、半固定式灭火设施外，还应按规定设置小型灭火器材。 （4）重点化工生产装置、计算机房、控制室、变配电站、易燃物质仓库、油库应设置火灾自动报警和消防灭火设施。 （5）消火栓、灭火器、灭火桶、火灾报警器等消防用具以及严禁人员进入的危险作业区的护栏采用红色。 （6）工艺装置内手提式干粉型灭火器的选型及配置应符合下列规定： ——扑救可燃气体、可燃液体火灾宜选用钠盐干粉灭火剂，扑救可燃固体表面火灾应采用磷酸铵盐干粉灭火剂，扑救烷基铝类火灾宜采用D类干粉灭火剂。 ——甲类装置灭火器的最大保护距离不宜超过9m，乙、丙类装置不宜超过12m； ——每一配置点的灭火器数量不应少于两个，多层构架应分层配置； ——危险的重要场所宜增设推车式灭火器。 （7）可燃气体、液化烃和可燃液体的铁路装卸栈台应沿栈台每12m处上下各分别设置二个手提式干粉型灭火器。 （8）可燃气体、液化烃和可燃液体的地上罐组宜按防火堤内面积每400m2配置一个手提式灭火器，但每个储罐配置的数量不宜超过3个。 （9）消火栓的设置应符合下列规定： ——宜选用地上式消火栓； ——消火栓宜沿道路敷设； ——消火栓距路面边不宜大于5m；距建筑物外墙不宜小于5m； ——地上式消火栓距城市型道路路边不宜小于1.0m；距公路型双车道路肩边不宜小于1.0m； ——地上式消火栓的大口径出水口应面向道路。当其设置场所有可能受到车辆冲撞时，应在其周围设置防护设施； ——地下式消火栓应有明显标志。 （10）消防水泵应在接到报警后2min以内投入运行。稳高压消防给水系统的消防水泵应能依靠管网压降信号自动启动。 （11）消防水泵、稳压泵应分别设备用泵。备用泵的能力不得小于最大一台泵的能力。 （12）消防水泵应设双动力源；当采用柴油机作为动力源时，柴油机的油料储备量应能满足机组连续运转6h的要求。 | 35 | 一处不符合要求的扣5分。 |  |  |
| （十二） 公用工程系统 （5分） | 公用工程管道 | （1）公用工程管道与可燃气体、液化烃和可燃液体的管道或设备连接时应符合下列规定： ——连续使用的公用工程管道上应设止回阀，并在其根部设切断阀； ——在间歇使用的公用工程管道上应设止回阀和一道切断阀或设两道切断阀，并在两切断阀间设检查阀； ——仅在设备停用时使用的公用工程管道应设盲板或断开。 （2）新鲜水、蒸汽、压缩空气、药剂、污油等输送管道进(出)口应设置流量、压力和温度等测量仪表。 | 1 | 一处不符合扣0.5分。 |  |  |
|  | 给排水 | （1）储存库的污水管道在通过库区围墙处应设置水封井。 （2）水封装置与围墙之间的排水通道必须采用暗渠或暗管 （3）储罐区防火堤内的废水污水管道引出防火堤时，应在堤外采取防止液体流出罐区的切断措施。 （4）废水污水管道应在储罐组防火堤或建筑物、构筑物的排水管出口处、支管与干管连接处干管每隔300m处设置水封井。 （5）应在库区内设置漏液及事故污水收集池。 | 1 | 一处不符合扣0.5分。 |  |  |
|  | 供热 | （1）蒸汽锅炉：自动给水系统及安全阀要动作正常。 （2）导热油炉：不同品种导热油不得混用；出油温度不得超过导热油的允许工作温度；正常工作时，高位槽内导热油保持高液位，贮油槽内导热油应处于低液位；停炉时，油温降至80摄氏度以下时，热油循环泵方可停运。 （3）高温蒸汽管道及低温管线应采取防护措施，可防止人员烫伤或冻伤；防护材料应为绝热材料。 （4）寒冷地区应采用防冻、防凝措施： ——所有水线、蒸汽线死角加导淋，保持微开长流水、长冒汽。 ——水线、蒸汽、凝结水保持微开长流水、长冒汽，所有水线阀门必须保温。 ——水泵加伴热蒸汽，细小管线加伴热导线。 | 2 | 一处不符合扣0.5分。 |  |  |
|  | 空压站、空分装置 | （1）设备本体（不含衬里）及其基础，管道（不含衬里）及其支、吊架和基础应采用不燃烧材料。 （2）压缩机间的厂房净高不小于4米。 （3）机器间通向室外的门应保证安全疏散、便于设备出入和操作管理。 （4）各层机器间的出入口不应少于2个。 （5）平台、扶梯、地坑及吊装孔周围均应设置防护栏杆。栏杆的下方应设防护板。 （6）压缩空气储气罐应布置在室外。储气罐上应设安全阀。 （7）电气设备外露（外壳、外箱等）可导电部分，必须与接地装置有可靠的电气连接。 （8）电缆通过与相邻区域共用的隔墙、楼板、地面及易受机械损伤处，均应加以保护；留下的孔洞应堵塞严密 （9）设置有甲类和乙B类液体设备的房间（如甲类和乙B液体泵房），除采用自然通风外，尚应设置机械排风进行定期排风，其换气次数不应小于每小时12次。 （10）在爆炸危险区域内，风机、电机等所有活动部件应选择防爆型，其构造应能防止产生电火花。机械通风系统应采用不燃烧材料制作。风机应采用直接传动或联轴器传动。风管、风机及其安装方式均应采取导静电措施。 （11）灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散。 | 1 | 一处不符合扣0.5分。 |  |  |
| （十三） 试生产和开、停车 （5分） | 建设项目的试生产（使用）、化工装置的开停车是否制定试生产（使用）方案或开停车方案，是否严格执行《山东省化工装置安全试车工作规范》和《山东省化工装置安全试车十个严禁》，强化各项安全措施落实。 | 3 | 不符合要求，扣3分。 |  |  |
|  | 试生产前是否委托具备相应资质的安全评价机构全面开展安全检查，确认试生产条件，出具试生产条件安全评价报告。 | 1 | 不符合要求，扣1分。 |  |  |
|  | 是否在试车前10日内，将试生产方案，设计、施工、监理单位和外聘专家对试生产方案和试生产条件的签字确认意见，安全评价机构出具的试生产条件安全评价报告等事项书面报告当地安监部门检查。 | 1 | 不符合要求，扣1分。 |  |  |
| （十四） 许可作业 （20分） | 是否制定检维修管理制度，并定期进行检维修管理；是否在检维修作业前实施风险分析、并采取和落实预防和控制措施，是否控制检维修作业现场的人员数量；重大维修作业前，是否报告当地安监部门。 | 4 | 一处不符合要求，扣2分。 |  |  |
|  | 是否贯彻落实《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871-2014）和《关于进一步加强危险化学品企业安全生产工作的通知》（鲁安监发〔2015〕53号）规定的8项措施要求制定动火、受限空间、盲板抽堵、高处作业、吊装作业、动土作业、断路作业、临时用电作业的规章制度并有效执行。 | 4 | 一处不符合要求，扣2分。 |  |  |
|  | 作业现场是否配备相应的安全防护用品（具）及消防设施与器材。 | 4 | 一处不符合要求，扣2分。 |  |  |
|  | 作业人员是否持相应的作业许可证作业，并严格执行操作规程，不违章作业，不违反劳动纪律。 | 4 | 一处不符合要求，扣2分。 |  |  |
|  | 作业活动监护人员是否具备基本救护技能和应急处置能力，持相应作业许可证进行监护作业，作业过程中不得离开监护岗位。 | 4 | 一处不符合要求，扣2分。 |  |  |
| （十五） 相关方管理 （5分） | 是否与承包商、组织并监督承包商之间签订安全生产协议，明确各自的安全生产职责和安全措施，并进行安全检查和协调。 | 2 | 一处不符合要求，扣1分。 |  |  |
|  | 是否对承包商进行资质审查，对进入企业的承包商人员进行全员安全教育，向承包商进行作业现场安全交底，对承包商的安全作业规程、施工方案和应急预案进行审查，对承包商的作业过程进行全过程监督。 | 1 | 一处不符合要求，扣0.5分。 |  |  |
|  | 承包商作业时是否执行与企业完全一致的安全作业标准。 | 1 | 一处不符合要求，扣0.5分。 |  |  |
|  | 是否制定并严格执行供应商管理制度，对供应商资格、选用和续用等过程进行管理，并定期识别与采购有关的风险。 | 1 | 一处不符合要求，扣0.5分。 |  |  |
| （十六） 包装管理 （20分） | 是否按GB16483和GB15258编制产品安全技术说明书和安全标签，并提供给用户。 | 5 | 一处不符合要求，扣2分。 |  |  |
|  | 是否提供与其生产的危险化学品相符的化学品安全技术说明书，并在危险化学品包装（包括外包装件）上粘贴或者拴挂与包装内危险化学品相符的化学品安全标签。 | 5 | 一处不符合要求，扣2分。 |  |  |
|  | 危险化学品的包装是否符合法律、行政法规、规章的规定以及国家标准、行业标准的要求，包装物、容器的材质以及危险化学品包装的型式、规格、方法和单件质量（重量），是否与所包装的危险化学品的性质和用途相适应。 | 5 | 一处不符合要求，扣2分。 |  |  |
|  | 是否对重复使用的危险化学品包装物、容器进行检查，发现存在安全隐患的，立即维修或者更换，对检查情况作出记录，保存期限不得少于2年。 | 5 | 一处不符合要求，扣2分。 |  |  |
| （十七） 危险化学品登记 （10分） | 是否取得危险化学品登记证书，并在有效期内。 | 4 | 一处不符合要求，扣2分。 |  |  |
|  | 登记证书是否包含生产的全部危险化学品。 | 4 | 一处不符合要求，扣2分。 |  |  |
|  | 生产品种、规模有重大变化和发现有新的危险特性时，是否按规定办理登记内容变更手续。 | 2 | 一处不符合要求，扣1分。 |  |  |
| （十八） 废弃处置 （5分） | 1．有害化学品和可能残留有害化学品空容器的处置应符合GB18265-2000的规定，不得任意抛弃，防止污染水源和环境。 | 2 | 不符合要求的扣2分。 |  |  |
|  | 2．禁止在危险化学品贮存区域内堆积可燃废弃物品，对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。 | 1 | 不符合要求的扣1分。 |  |  |
|  | 3．产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位必须具备相关资质。 | 2 | 不符合要求的扣2分。 |  |  |
| （十九） 现场安全检查 （20分） | （1）设备、设施处于安全运行状态；设备安全装置、安全附件齐全、可靠。 （2）尘毒、有害等场所达到国家职业卫生标准； （3）现场安全防护设施、安全警示标志齐全、有效； （4）从业人员或特种设备作业人员具备相应的安全知识和技能，特种作业人员持证上岗； （5）从业人员严格遵守安全制度和操作规程； （6）发放配备的劳动防护用品符合国家标准或行业标准，从业人员正确佩带和使用； （7）现场生产管理、指挥人员无违章指挥、强令从业人员冒险作业行为； （8）现场生产管理、指挥人员及时发现和制止从业人员违章违纪行为。 | 20 | 一处不符合扣4分。 |  |  |
| （二十） 其他 （15分） | 生产储存符合核准许可范围，无超范围生产储存现象。 | 5 | 不符合要求，扣5分。 |  |  |
|  | 按规定进行安全现状和职业病危害现状评价。 | 5 | 不符合要求，扣5分。 |  |  |
|  | 主要负责人是否每月组织一次全面的安全生产检查并及时消除隐患。 | 5 | 不符合要求，扣5分。 |  |  |
| 合计 | 总分：400分 不涉及项分数： 应得分： 实得分： |