蚌埠第三污水处理有限公司

沫河口（20000t/d）污水处理厂改造工程

竣工环境保护验收监测报告

建设单位: 蚌埠第三污水处理有限公司

编制单位: 江苏利玛特环保技术有限公司

二O一八年九月

建设单位: 蚌埠第三污水处理有限公司

法人代表: 苏森

编制单位: 江苏利玛特环保技术有限公司

法人代表: 周政

项目负责人: 杨亮亮

目  录

1 验收项目概况	1

1.1项目由来	1

1.2 项目基本情况	1

2 验收依据	5

3 工程建设情况	8

3.1 项目基本情况	8

3.2 地理位置及平面布置	8

3.3 建设内容	17

3.4主要生产设备	27

3.5 主要辅料、能源消耗	31

3.6  水源及水平衡	32

3.7  污水处理工艺流程	34

3.8 项目变动情况	35

4 环境保护设施	36

4.1 污染物治理/处置措施	36

4.2其他环保设施	38

4.3 环保设施投资及三同时落实情况	41

5 项目环评报告书主要结论与批复	43

6 验收执行标准	45

6.1废气排放标准	45

6.2 废水排放标准	45

6.3 噪声排放标准	45

6.4 固废控制标准	46

6.5总量控制指标	46

7 验收监测内容	47

7.1 验收监测范围	47

7.2 验收监测期间工况监督	47

7.3 废气监测	47

7.4  废水监测	47

7.5 噪声监测	47

8 分析方法及质量控制	49

8.1废气	49

8.2 废水	49

8.3 噪声	50

8.4 人员资质	50

8.5 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	51

8.6 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制	51

8.7 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	52

9 监测结果分析与评价	53

9.1 生产工况	53

9.2 环保设施调试效果	53

10 验收监测结果和建议	60

10.1 结果	60

10.2 建议	61

# 验收项目概况

## 1.1项目由来

沫河口污水处理厂位于蚌埠市淮上区沫河口镇，蚌埠市精细化工园区内洪庙路以北、石王路以南、陈桥路以东、三铺路以西，紧邻宁洛高速公路。分两期建设，一期工程设计规模为0.3万m3/d，采用“格栅+调节池+混凝气浮+水解池+缺氧池+好氧池+二沉池+芬顿氧化池+终沉池”工艺，2008年2月28日通过蚌埠市环境保护局审批（蚌环许[2008]6号），2015年10月通过环保竣工验收，2018年3月停运，原有污水处理设备闲置废弃。二期工程设计规模为2.0万m3/d，与一期工程独立开，不存在依托工程，工程于2008年12月委托东华工程科技股份有限公司编制该项目环境影响报告，2009年1月获得蚌埠市环境保护局审批（蚌环许【2009】7号文），2013年建成，但因园区建成企业较小，废水量较少，一直未运行，未进行环保竣工验收。

随着沫河口工业园区招商引资的推进，园区原先部分小微企业或关闭或撤出，园区引入了中粮生物科技有限公司、安徽(蚌埠)天润化学工业股份有限公司等较大规模的企业。为满足园区废水处理需求，第三污水处理有限公司对沫河口污水处理厂二期工程（2.0万m3/d）进行工艺改造，2017年5月，蚌埠市淮上区经济和发展改革委员会以淮经发[2017]127号文《关于沫河口20000t/d污水处理厂改造工程项目可行性研究报告的批复》同意二期改造项目建设。2017年8月蚌埠第三污水处理有限公司委托北京国寰环境技术有限责任公司编制了《蚌埠第三污水处理有限公司（20000t/d）污水处理厂改造工程项目环境影响报告书》，2017年9月6日获得蚌埠市淮上区环境保护局审批（淮环许[2017]27号文），2017年7月开工建设，2018年1月完成设备安装，2018年2月开始调试。

2018年4月蚌埠第三污水处理有限公司委托安徽省分众分析测试技术有限公司编制了《蚌埠第三污水处理有限公司沫河口（20000t/d）污水处理厂改造工程竣工环境保护验收监测报告》对沫河口污水处理厂二期工程（20000t/d）开展自主验收，并于2018年4月28日组织专家成立验收组对项目进行了验收，形成了验收意见，通过验收。

2018年7月11日安徽省环保厅入厂检查发现，沫河口污水处理厂（20000t/d）存在中控系统数据失真、自动监测设备管理不到位，竣工环保验收弄虚作假等问题。对此，安徽省环保厅下发《安徽省环保厅关于对蚌埠第三污水处理有限公司沫河口污水处理厂环境违法案件实施挂牌督办的通知》（皖环函[2018]96号）对企业环境境违法案件实施挂牌督办，督办要求企业根据存在的问题进行整改，整改完成完后，重新履行竣工环保验收手续。

建设单位按照挂牌督办事项及存在问题进行立行立改，制定整改计划和整改清单，明确整改责任人和整改期限，成立沫河口污水处理厂环境违法问题整改工作领导小组，并形成《关于沫河口污水处理厂环境违法案件实施挂牌督办问题整改方案的报告》上报省厅备案，督查存在的问题及整改落实情况详见表1.1-1：

表1.1-1  督查存在环境问题及整改落实情况

| 序号 | 整改事项 | 整改措施 | 整改进度 | 责任单位 | 责任人 | 整改期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污染防治设施不正常运行（自动监控设施未按规定联网并保证正常运行） | 自动监控设施未与环保部门联网 | 已联网，通过自动监控设施自主验收工作并已向市环保局备案（详见附件3） | 已整改完毕 | 淮上区环保局 | 黄立林 | 已完成 |
|  |  | 数采仪故障未及时维修，COD、氨氮分析仪未按照规定进行定期校验，自动监控设施不能正常运行 | 沫河口污水处理厂于2018年7月15日组织了由在线运营维护、在线和中控系统施工、污水厂运营等单位参加的专家复审会，会议特邀三名专家。与会代表和专家通过现场查看、调试和有关数据分析等，一致认为沫河口污水处理厂污染源在线监控和中控系统运行正常，符合设计要求（附件）。目前正常运行，并按照有关规定，已委托无锡大禹科技有限公司实施第三方专业运维（附件3）。 | 已整改完毕 | 沫河口工业园区管委会 | 张涛、崔海果 | 已完成 |
| 2 | 中控系统不能反映入园企业废水排入污水处理厂状况，中控系统数据明显失真 | 中控系统不能反映入园企业废水排入污水处理厂状况 | 接入区级平台涉水企业在线已联污水厂中控，接入市级平台三家企业还未连接 | 部分未完成 | 淮上区环保局 | 黄立林 | 9月10日 |
|  |  | 中控系统数据明显失真 | 已委托有资质单位再次校验流量计。数采仪故障已进行更换，COD、氨氮分析仪已委托第三方运维公司定期校验，并聘请专家现场察看论证（附件3），现污水处理厂中控系统数据真实有效。 | 已整改完毕 | 沫河口工业园区管委会 | 张涛、崔海果 | 已完成 |
| 3 | 接受监督检查时未如实反映情况 | 不配合调查，隐瞒自动监控设施未联网等 | 蚌埠第三污水处理有限公司于2018年7月13日已处罚运营单位安徽阳光水务有限公司7月份运营管理费三万元整，运营单位安徽阳光水务有限公司7月13日已发文解除当事人张兴坤同志的劳动合同〔阳光水务（2018）9号〕。蚌埠第三污水处理有限公司于7月22日已召开专题会议要求运营单位安徽阳光水务有限公司强化落实污水处理厂运营管理人员专业化、关键岗位值班制度化、厂区卫生保洁常态化、日常巡查考核奖惩化、设备维修及时化，并明确要求污水处理厂下午下班时间改为六点。安徽阳光水务有限公司7~8月连续三次开展强化员工业务综合知识培训教育，细化岗位职责，提升值班人员的素质教育。 | 已整改完毕 | 沫河口工业园区管委会 | 张涛、崔海果 | 已完成 |
| 4 | 竣工环保验收弄虚作假 | 重新组织环保三同时验收 | 已委托第三方运维自动监控设施，已联网，2018年8月9日已委托江苏利玛特环保技术有限公司编制验收监测报告，报告编制完成，等待验收组评审 | 整改中 | 淮上区环保局 | 黄立林、崔海果 | 10月30日前 |
| 5 | 全面排查厂区各类环境违法违规行为 | 2018年8月2日，蚌埠第三污水处理有限公司邀请同济大学等单位电气、设备、工艺、运营等方面专家实施全面排查厂区各类环境违法违规行为，（1）关于进水水质偏低问题。由环保局尽快协调各排污企业按照污水纳管标准以合理的排放指标进行排污；（2）厂区内部分设施存在零星故障须维修更换。 （3）电路系统设备维护、维修问题。 厂区内部部分设施维修更换工作因涉及金额较大，目前已在蚌埠市公共资源交易中心挂网招标，预计2018年9月底开标，2018年10月底完成维修更换工作。电路系统设备维护工作已由安徽易电网科技有限公司于2018年8月30日前完成电路系统的维护工作。 | 整改中 | 淮上区环保局 | 黄立林、崔海果 | 10月30日 |

综上，企业目前已基本根据督查事项要求进行了整改，在线监控设备目前运行正常，系统已与环保部门监控平台联网，污染源监控站房安全实施已整改到位，符合污染源在线监控系统的运行要求，已与第三方运行单位签订委托运行维护合同，污水处理厂系统过程中各项运营数据全部传输到中控系统，运行正常。根据《安徽省环保厅关于对蚌埠第三污水处理有限公司沫河口污水处理厂环境违法案件实施挂牌督办的通知》（皖环函[2018]96号）要求，江苏利玛特环保技术有限公司受蚌埠第三污水处理有限公司委托，重新承担该项目竣工环保验收报告编制工作。

江苏利玛特环保技术有限公司组织专业技术人员于2018年8月对该项目工程建设现状、污染物排放、环保治理设施的运行等进行了现场勘查，并在资料调研及环保管理初步检查的基础上，编制了“蚌埠第三污水处理有限公司沫河口（20000t/d）污水处理厂”环保设施竣工验收监测方案。

该项目于2018年8月15、16日进行了现场验收监测，验收期间污水处理厂废水处理量分别为6733吨、7995吨，运行工况分别为33.67%、39.98%。经对验收监测结果统计分析，结合现场环保管理检查，在资料调研及环保管理检查的基础上，编制了本竣工验收监测报告报验收工作组进行审查。

本次竣工环境保护验收范围为沫河口污水处理厂全厂20000t/d污水处理设施内容。

## 1.2 项目基本情况

项目基本情况详见表1.2-1。

表1.2-1  验收项目基本情况一览表

| 序号 | 项目信息 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 蚌埠第三污水处理有限公司沫河口（20000t/d）污水处理厂改造工程 |
| 2 | 项目性质 | 技术改造（技改前项目未进行环保验收，本次按全厂处理水量20000t/d内容验收） |
| 3 | 建设单位 | 蚌埠第三污水处理有限公司 |
| 4 | 建设地点 | 安徽省蚌埠市沫河口工业园区内 |
| 5 | 项目设计单位 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 |
| 6 | 立项文件文号 | 淮经发[2017]127号 |
| 7 | 环评报告编制单位 | 北京国寰环境技术有限责任公司 |
| 8 | 环评报告文件名称 | 蚌埠第三污水处理有限公司沫河口（20000t/d）污水处理厂改造工程环境影响报告书 |
| 9 | 环评报告完成时间 | 2017年8月 |
| 10 | 环评审批部门 | 蚌埠市淮上区环境保护局 |
| 11 | 环评批复文件文号 | 淮环许[2017]27号 |
| 12 | 环评批复时间 | 2017年9月6日 |
| 13 | 项目开工时间 | 2017年7月 |
| 14 | 项目竣工时间 | 2018年1月 |
| 15 | 项目调试时间 | 2018年2月 |
| 16 | 验收工作组织和启动时间 | 2018年8月 |
| 17 | 验收监测单位 | 安徽京诚检测技术有限公司（负责废水、废气以及噪声检测工作） |
| 18 | 验收方案编制时间 | 2018年8月~9月 |
| 19 | 监测时间 | 安徽京诚检测技术有限公司：2018年8月15日-8月16日（废气、废水以及噪声项目监测） |
| 20 | 报告文号 | AHH18H95105（安徽京诚检测技术有限公司） |
| 21 | 验收监测报告编制单位 | 江苏利玛特环保技术有限公司 |

项目验收工作流程示意图见图1.2-1。

图1.2-1  验收工作程序示意图

本次竣工环境保护验收工作从2018年8月开始，到2018年9月编制完成竣工环境保护验收建成报告，主要包括了五个工作阶段，各阶段主要工作内容及责任单位情况如下：

表1.2-1  验收工作计划表

| 阶段 | 工作内容 | 完成时间 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 启动阶段 | 建设单位委托技术机构编制验收报告。同时应当准备编制验收报告所需要的相关材料（主要包括项目环境影响报告、环保部门批复意见、有关环保设施的初步设计要求和指标、企业基本概况、试生产期间能反映工程或设备运行情况的数据或参数、污染物排放管网图、 环境保护管理和监测工作情况、项目周边环境情况等相关资料）。 | 2018年8月 | 蚌埠第三污水处理有限公司、江苏利玛特环保技术有限公司 |
| 自查阶段 | 建设单位协助咨询单位对项目环保手续履行情况、项目建成情况、环保设施建设情况等内容进行自查，对未完全落实环境影响报告书（表）及审批部门审批决定要求的应及时整改，省环保厅对项目的督查、整改要求的落实情况。 | 2018年8月1日~7日 |  |
| 编制验收监测方案 | 按照《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》制订项目的监测方案，同时委托监测单位开展监测工作。 | 2018年8月8日~10日 |  |
| 实施监测与核查 | 在主体工程调试工况稳定、环境保护设施运行正常的情况下，建设单位委托监测单位对环境保护设施运行情况和建设项目对环境的影响进行监测。 | 2018年8月15~16日 | 安徽京诚检测技术有限公司 |
| 编制监测报告 | 咨询单位在实施验收监测与核查后，对监测数据和核查结果进行分析、评价得出结论。 | 2018年8月20~9月5日 | 江苏利玛特环保技术有限公司 |

# 验收依据

### 2.1 国家级法律、法规及文件

- 《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第9号），2015年1月1日；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年7月2日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过，2016年9月1日起施行；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》（中华人民共和国主席[2000]32号令，2015年8月29日修订）；

- 《中华人民共和国水污染防治法》（中华人民共和国主席令[2008]第87号），2017年6月27日修订；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，（中华人民共和国主席令[2004]第31号），2005年4月1日实施，2016年11月7日修订；

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（中华人民共和国主席令[1996]第77号），1997年3月1日；

- 《国家危险废物名录》（2016年版）；

- 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，国家环境保护部，环发[2012]77号；

- 《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>（GB18599- 2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部公告2013年第36号)；

- 《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》（环发[2015]4号）；

- 《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号）。

### 2.2 地方级法律、法规及文件

- 《安徽省环境保护条例》（安徽省第十一届人大常务委员会，2017年11月17日修订，2018年1月1日起实施）；

- 《关于印发<安徽省污染源排放口规范化整治管理办法>的通知》（环法函[2005]114号）；

- 《安徽省实施<中华人民共和国固体废物污染环境防治法>办法》，安徽省人民代表大会常务委员会公告，第80号，2006年6月29日；

- 安徽省第十二届人民代表大会第四次会议通过·《安徽省大气污染防治条例》2015年1月31日，2015年3月1日实施；

- 《安徽省人民政府关于印发安徽省水污染防治工作方案的通知》（安徽省人民政府，2015年12月29日）；

- 《安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》（皖环发〔2017〕19号）；

（7）《安徽省环保厅关于对蚌埠第三污水处理有限公司沫河口污水处理厂环境违法案件实施挂牌督办的通知》（皖环函[2018]96号）。

### 2.3  建设项目竣工环境保护验收技术规范

- 《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号），2017年10月1日施行；

- 《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》（环办环评函[2017]1235号）；

- 《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部公告2018第9号）；

- 《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）；

- 《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）；

- 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）；

- 《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》（HJ∕T75-2007）。

### 2.4 监测规范

- 《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）；

- 《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》；

- 《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）；

### 2.5建设项目环境影响报告书及审批部门审批决定

（1）《蚌埠第三污水处理有限公司沫河口（20000t/d）污水处理厂改造工程项目环境影响报告书》，北京国寰环境技术有限责任公司；

（2）《关于<蚌埠第三污水处理有限公司（20000t/d）污水处理厂改造工程项目环境影响报告书>批复的函》，淮环许【2017】27 号，蚌埠市淮上区环境保护局。

### 2.6主要污染物总量审批文件

（1）《蚌埠第三污水处理有限公司（20000t/d）污水处理厂改造工程环境影响报告书》以及环评批复中总量内容；

（2）蚌埠第三污水处理有限公司（20000t/d）污水处理厂改造工程提供的其他相关资料。

# 工程建设情况

## 3.1 项目基本情况

（1）项目名称：蚌埠第三污水处理有限公司沫河口（20000t/d）污水处理厂改造工程；

（2）建设单位：蚌埠第三污水处理有限公司；

（3）项目性质：技术改造；

（4）建设地点：安徽省蚌埠市沫河口工业园区内；

（5）投资总额：环评概算投资金额为2283.41万元，实际投资1866万元，环保投资为1866万元，占实际总投资的100%；

（6）职工人数：现有员工25人，其中管理人员18人，车间员工7人；

（7）工作制度：公司管理部为白班制，生产岗位按四班三运转，日工作时间24小时，年工作日365天，装置年运行时间按8760小时计；

（8）环保竣工验收范围：沫河口污水处理厂（20000t/d）改造前进行了环评但未进行环保竣工验收，本次验收范围为2017年改造后全厂的建设内容，主要包括主体工程、环保工程、公辅工程。

## 3.2 地理位置及平面布置

### 3.2.1 项目地理位置

蚌埠第三污水处理有限公司沫河口（20000t/d）污水处理厂位于淮上区沫河口园区精细化工高新技术产业基地，（项目中心位置：N32°58'48.11" E 117°34'17.80"）。沫河口污水处理厂位于蚌埠市淮上区沫河口镇，蚌埠市精细化工园区内洪庙路以北、石王路以南、陈桥路以东、三铺路以西，紧邻宁洛高速公路，距离项目最近的敏感点为后沈家（距离厂界为690m）。与本项目厂区距离最近的水体为南侧的淮河，最近距离为1860m。项目地理位置图详见图3.2-1，周边环境概况图详见图3.2-2。

图3.2-1    项目地理位置图

图3.2-2   周边环境概况图

### 3.2.2 项目环境敏感目标情况

根据现场踏勘，结合原有《报告书》中敏感目标章节，本项目周边环境敏感目标分布情况见表3.2-1及图3.2-3。

表3.2-1  项目敏感保护目标情况一览表

| 环境要素 | 环境保护对象名称 | 方位 | 距离（m） | 规模 | 实际建成后敏感目标情况 | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 后沈家 | SSE | 690 | 约25户，80人 | 不变 | 大气环境二类 |
|  | 于家村 | S | 1610 | 约30户，100人 | 不变 |  |
|  | 沫河口镇 | W | 2190 | 约1350户，6110人 | 不变 |  |
|  | 三铺村 | NNE | 2280 | 约95户，370人 | 不变 |  |
|  | 小朱家 | SW | 1270 | 约30户，100人 | 不变 |  |
|  | 陈巷村 | SSW | 1250 | 约40户，130人 | 不变 |  |
|  | 汤陈村 | WSW | 1180 | 约60户，230人 | 不变 |  |
| 地表水环境 | 淮河 | S | 2300 | 大河 | 不变 | IV类水体 |
|  | 三铺大沟 | W | 1800 | 小河 | 不变 | V类水体 |
|  | 沫冲引河 | S | 80 | 小河 | 不变 |  |

图3.2-3  环境保护目标图

根据《报告书》内容，综合大气环境防护距离和卫生防护距离计算结果，沫河口污水厂以场界为边界设置200m的防护距离。经过现场勘查，项目厂区外 200m范围内，不存在居民区、学校、医院等环境敏感区分布，满足防护距离设置要求。本项目卫生包络线图见图3.2-4。

图3.2-4  卫生防护距离包络线图

### 3.2.3 项目平面布置

根据现场踏勘结果，沫河口污水处理厂平面布置主要分为厂前区（含附属建筑物区）、生产区（污水预处理区、污水处理区、污泥处理区）等区块。

厂前区：厂前区位于厂区西南侧，包括综合楼及传达室等。绿化带、区域景观及道路将厂前区与生产区隔离，形成相对较为独立的区域，使生产管理人员基本上不会 受到臭味及噪音的影响。

生产区：在总图布置中，位于厂区综合楼东侧，布置包括粗格栅、细格栅、曝气沉砂池、调节及事故池、水解酸化池、生物反应及沉淀池、反应沉淀池、滤布滤池及消毒池、臭氧接触池、中间提升池及反冲洗池、BAF池及设备间、臭氧设备间、出水井、储泥池、脱水机房、臭氧设备间、2#变配车间。

厂区平面调整内容详见表3.2-2：

3.2-2   平面布置调整内容一览表

| 编号 | 名称 | 环评设计情况 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂前区 |
| 1 | 综合楼 | 2F，位于厂区西南侧，占地面积299.88m2 | 与环评一致 |
| 2 | 门卫 | 1F，位于厂区西南角，占地面积31.5m2 | 与环评一致 |
| 生产区 |
| 6 | 进水泵房 | 1F，位于厂区东南角，占地面积201.76m2 | 与环评一致 |
| 7 | 曝气沉砂池 | 半地下钢砼结构，1座，位于厂区东南角，占地面积98.44m2 | 与环评一致 |
| 8 | 调节及事故池 | 半地下钢砼结构，1座，位于厂区东侧，占地面积1693.2m2 | 与环评一致 |
| 9 | 水解酸化池 | 半地下钢砼结构，1座，位于厂区东侧，占地面积2586.86m2 | 与环评一致 |
| 10 | 生物反应及沉淀池 | 半地下钢砼结构，2座，位于厂区北侧，占地面积2060.28m2 | 与环评一致 |
| 11 | 反应沉淀池 | 半地下钢砼结构，1座，位于厂区南侧，占地面积733.72m2 | 与环评一致 |
| 12 | 滤布滤池及消毒池 | 半地下钢砼结构，1座，位于厂区中部，占地面积151.97m2 | 与环评一致 |
| 13 | 臭氧接触池 | 半地下钢砼结构，1座，位于厂区南侧，占地面积142.45m2 | 与环评一致 |
| 14 | 中间提升池及反冲洗池 | 半地下钢砼结构，1座，位于厂区南侧，占地面积62.4m2 | 与环评一致 |
| 15 | BAF池 | 半地下钢砼结构，1座，位于厂区中部，占地面积655.5m2 | 与环评一致 |
| 16 | 臭氧设备间 | 1F，位于厂区西侧，占地面积325m2 | 与环评一致 |
| 17 | 液氧储罐区 | 设液氧储罐一座，V=31.58m3，围堰区占地面积约71.5m2 | 与环评一致 |
| 18 | 出水井 | 半地下钢砼结构，1座，位于厂区南侧，占地面积59.4m2 | 与环评一致 |
| 19 | 储泥池 | 半地下钢砼结构，1座，位于厂区东北角，占地面积59.4m2 | 与环评一致 |
| 20 | 脱水机房 | 1F，位于厂区东北侧，占地面积446.4m2 | 与环评一致 |
| 21 | 鼓风机房及配电间 | 1F，位于厂区中部，占地面积453.31m2 | 与环评一致 |
| 22 | 机修间 | 1F，位于厂区西侧，占地面积72m2 | 机修间闲置，改建为危废间 |
| 23 | 2#变配电室 | 1F，位于厂区南侧，占地面积96m2 | 与环评一致 |

综上，与原有环评报告相比，实际构筑物平面布置位置未发生变化，仅个别建筑物功能发生调整（原环评中机修间闲置，实际改建为危废间），厂区总平面布置见图3.2-5。

## 3.3 建设内容

### 3.3.1 本次验收主要内容

本次项目竣工验收内容范围详见表3.3-1。

表3.3-1 项目竣工验收监测内容一览表

| 序号 | 工程名称 | 处理规模 | 年运行时数（h/a） | 批建相符性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理工程 | 20000t/d | 8760 | 相符 |

本项目工程组成情况详见表3.3-2：

表3.3-2  项目工程组成情况一览表

| 工程名称 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 主体工程 | 粗格栅、细格栅、曝气沉砂池、调节及事故池、水解酸化池、生物反应及沉淀池、反应沉淀池、滤布滤池及消毒池、臭氧接触池、中间提升池及反冲洗池、BAF池及设备间、臭氧设备间、出水井、储泥池、脱水机房 |
| 辅助工程 | 综合楼、门卫、鼓风机房与配电间 |
| 环保工程 | 固废暂存间、废气处理装置、中控系统、排污口规范化标志牌、进出口在线监控装置、 |

根据表3.3-1、表3.3-2分析可知，项目建设内容与环评报告内容、环评批复内容基本一致。

### 3.3.2 主体工程内容

本项目为污水处理工程，主体工程为污水处理构筑物。环评设计及实际建成对比情况如下表3.3-3。

表 3.3-3   主体工程建设情况

| 构筑物名称 | 环评设计 | 实际建成情况 |
| --- | --- | --- |
|  | 数量 | 规格（m） | 现场照片（或说明） | 建设说明 |
| 进水泵房 | 1幢 | L×B=20.8×9.7 |  | 与环评一致 |
| 曝气沉砂池 | 半地下钢砼结构，1座 | L×B=41.5×40.8 |  | 与环评一致 |
| 调节及事故池 | 厂区事故池与调节池合建（分4格，3格调节，1格事故池），设计为半地下钢砼结构，1座 | L×B=41.5×40.8 |  | 与环评一致 |
| 水解酸化池 | 半地下钢砼结构，1座 | L×B=61.3×42.2 |  | 与环评一致 |
| 生物反应及沉淀池 | 半地下钢砼结构，2座 | L×B=70.8×29.1 |  | 与环评一致 |
| 反应沉淀池 | 半地下钢砼结构，1座 | L×B=44.2×16.6 |  | 与环评一致 |
| 滤布滤池及消毒池 | 半地下钢砼结构，1座 | L×B=16.7×9.1 |  | 与环评一致 |
| 臭氧接触池 | 半地下钢砼结构，1座 | L×B=20.35×7.0 |  | 与环评一致 |
| 中间提升池及反冲洗池 | 半地下钢砼结构，1座 | L×B=12.0×5.2 |  | 与环评一致 |
| BAF池 | 地下钢砼结构，1座 | L×B=28.5×23 |  | 与环评一致 |
| 臭氧设备间 | 1幢 | 1F，占地面积325m2 |  | 与环评一致 |
| 液氧储罐区 | 1个液氧储罐 | V=31.58m3 |  | 与环评一致 |
| 出水井 | 地下钢砼结构，1座 | L×B=9.0×6.6 |  | 与环评一致 |
| 储泥池 | 半地下钢砼结构，1座 | L×B=10.8×5.5 |  | 与环评一致 |
| 脱水机房 | 1幢 | 1F，占地面积446.4m2 |  | 与环评一致 |

### 3.3.3 辅助工程、环保工程内容

项目辅助工程建设情况如下表：

表 3.3-4 项目辅助工程建设情况

| 工程名称 | 环评设计 | 现场照片（或说明） | 实际建设说明 | 相符性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 辅助工程 | 综合楼 | 1幢，2F，占地面积299.88m2 |  | 与环评一致 | 符合 |
|  | 门卫 | 1幢，1F，占地面积31.5m2 | / | 与环评一致 | 符合 |
|  | 机修间 | 1幢，1F，占地面积31.5m2 |  | 改建为危废暂存间 | 符合环评要求 |
|  | 2#变配电室 | 1F，位于厂区南侧，占地面积96m2 |  | 1F，位于厂区南侧，占地面积96m2 | 相符 |
| 环保 工程 | 固废 | 不涉及危废，物化污泥定性为一般固废 |  | 根据蚌埠市环保局要求，物化污泥需鉴定，鉴定之前按危废进行暂存、管理，将机修间改造为危废暂存间间 | 与环评不一致，但符合环评要求 |
|  | 废气处理装置 | 设1套尾气臭氧破坏器 |  | 设2套尾气臭氧破坏器 | 比环评多1套尾气臭氧破坏器 |
|  | 废水排污口 | 排污口规范化设置 |  | 设有排污口标识牌 | 相符 |
|  | 废水在线监控装置 | 总排口安装在线监测设施，流 量计、COD 及氨氮在线检测仪 |  | 进水口、出水口均设有流 量计、COD检测仪 、氨氮、TP/N检测仪、数采仪 | 相符 |
|  | 中控系统 | 设置中控系统 |  | 在综合楼二楼设置中控室 | 相符 |

## 3.4主要生产设备

项目主要生产设备情况见下表3.4-1。

表3.4-1  项目主要生产设备

| 序号 | 构筑物 | 设备名称 | 规格型号 | 环评设计数量 | 实际数量 | 批建相符性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗格栅 | 粗格栅 | 格栅宽 1200mm，格栅间隙 20mm，H=980，N=2.2KW+0.75KW | 2 套 | 2 套 | 相符 |
| 2 |  | 带式输送机 | 带式输送机：皮带款 500mm，滚筒直径320mm,L=6000,N=1.5kw | 1 套 | 1 套 | 相符 |
| 3 | 进水泵房 | 进水泵房潜水泵 | 潜水泵Q=330m³/h,H=16.8m,P=30kw,出口 DN200 | 7 台（5 用 2 备） | 7 台（5 用 2 备） | 相符 |
| 4 | 细格栅 | 回转式格栅除污机 | 宽 1000mm,格栅条间隙 5mm,安装角度 75°，N=1.5 | 2 套 | 2 套 | 相符 |
| 5 | 曝气沉砂 池 | 罗茨风机 | Q=4.3m³/min,H=4.5m,N=7.5KW,出风口 DN100 | 2 套 | 2 套 | 相符 |
| 6 |  | 桥式吸砂机 | 轨距 4.1 米，吸沙泵流量 22m³/h,扬程 10 米 | 2 台 | 2 台 | 相符 |
| 7 |  | 砂水分离器 | 无轴槽形螺旋；螺旋直径 280mm，槽宽 320mm，处理量：12-20L/S,P=0.37kw | 1 套 | 1 套 | 相符 |
| 8 | 调节事故池 | 调节池潜污泵 | Q=300m³/hr，H=9.0m，P=18.5kw，泵出口 DN200 | 6 台（4 用 2 备） | 6 台（4 用 2 备） | 相符 |
| 9 |  | 低速潜水搅拌器 | 桨叶直径 1800mm，r=52rpm，P=7.5kw | 4 套 | 4 套 | 相符 |
| 10 |  | 事故池潜污泵 | Q=50m³/hr，H=7.0m，P=3.0kw 泵出口 DN80 | 2 台 | 2 台 | 相符 |
| 11 | 水解酸化池 | 潜污泵 | Q=50m³/hr，H=5m，N=3kw 泵出口 DN80 | 4 台 | 4 台 | 相符 |
| 12 | 生物反应及沉淀池 | D325 潜水搅拌器 | 叶轮直径 325mm,N=2.2kw，转速 750rpm | 2 套 | 2 套 | 相符 |
| 13 |  | 1800 潜水搅拌器 | Φ 1800mm,N=5.5kw，转速 45rpm,池深 6.5m | 4 套 | 4 套 | 相符 |
| 14 |  | 2500 潜水搅拌器 | Φ 2500mm,N=7.5kw，转速 45rpm | 4 套 | 4 套 | 相符 |
| 15 |  | 混合液回流泵 | 墙式安装；含有自耦及导轨 Q=500m3/h,H=1m，N=4.0KW | 4 套 | 4 套 | 相符 |
| 16 |  | 好氧池循环泵 | 形式：墙式泵；含有自耦及导轨Q=1800m3/h,H=0.9m，N=7.5KW，池深 6.5m 防 护等级 IP68,绝缘等级 F 级 | 4 套 | 4 套 | 相符 |
| 17 |  | 污泥泵回流泵 | Q=100m3/h,H=7m，N=4.0KW，出口 DN100，100WQ100-7-4 | 4 套 | 4 套 | 相符 |
| 18 |  | 桁车式吸泥机 | 轨距 10.15 米，泵吸式，Q=25m3/h,H=8m，N=1.5KW，出口 DN40，40WQ25-8-1.5 | 2 套 | 2 套 | 相符 |
| 19 | 反应沉淀池 | 反应搅拌机，分3级反应 | 第1级减速机：BLEY-141-315-1.1，电机1.1kw,1390r/min | 2 套 | 2 套 | 相符 |
| 20 |  |  | 第2级减速机：BLEY-141-473-0.75，电机0.75kw,1390r/min | 2 套 | 2 套 | 相符 |
| 21 |  |  | 第3级减速机：BLEY-141-731-0.55，电机0.55kw，1390r/min | 2 套 | 2 套 | 相符 |
| 22 |  | 桁车式吸泥机 | 虹吸式，轨道中心距 L=15.3m | 2 套 | 2 套 | 相符 |
| 23 |  | 减速机 | BWED141-1505-0.55 | 4 套 | 4 套 | 相符 |
| 24 |  | 减速机电机 | 三相永磁同步电机：FTY550-4，N=550W | 4 套 | 4 套 | 相符 |
| 2 |  | 虹吸泵 | QY25-26-3，油浸式潜水电泵 | 2 套 | 2 套 | 相符 |
| 26 |  | 反应污泥收集池排 放泵 | Q=50m3/h，H=10m，N=4KW，100QW50-10-4 | 2 套 | 2 套 | 相符 |
| 28 | 臭氧接触 池 | 双向安全透气阀 | DN150 | 1 台 | 1 台 | 相符 |
| 29 |  | 尾气臭氧破坏器 | DT600F，额定处理量：180Nm3/h，最大处理量220Nm3/h，P=8.2Kw | 1 套 | 2 套 | 实际比环评多1套 |
| 30 |  | 臭氧曝气盘 | DN150，钛板+316L | 107 套 | 107 套 |  |
| 31 |  | 臭氧发生器 | 臭氧产气量15kg/h，N=105Kw,冷却水量：30m³/h | 4 台 | 3台 | 实际比环评少1台 |
| 32 |  | 内循环水泵 | L33-65，Q=22.3m³/h，H=18m，P=2.2kw,泵出口 DN65 | 3 台 | 3 台 | 相符 |
| 33 |  | 无油空压机 | VW-0.45/7-Q Q=0.45m³/min，压力 0.7Mpa，N=4kw | 1 台 | 1 台 | 相符 |
| 34 |  | 冷干机 | HAD-0.5BNF，处理量：0.45m³/min，进气压力：0.6-1.3Mpa，压力露点：3-8 度，N=0.26Kw | 1 套 | 1 套 | 相符 |
| 35 |  | 吸干机 | GDN0.4，处理量：0.4m³/min | 1 套 | 1 套 | 相符 |
| 36 |  | 板式换热器 | GX-042X87-L | 1 套 | 1 套 | 相符 |
| 37 | 液氧储罐 | 液氧储罐 | V=31.58m3，工作压力 0.8Mpa | 1 套 | 1 套 | 相符 |
| 38 |  | 空温式汽化器 | 汽化量 800Nm3/h，工作压力 3.5Mpa | 1 套 | 1 套 | 相符 |
| 39 |  | 调压阀组 | DN50,进气压力6Mpa，出气压力 3-5Mpa | 1 套 | 1 套 | 相符 |
| 40 | 间提升 池 | 中间提升泵 | Q=420m³/h，H=6m，P=15kw,泵出口 DN250 | 3 套 | 3 套 | 相符 |
| 41 | 反冲洗废 水提升池 | 中间提升泵 | Q=100m³/h，H=6m，P=5.5kw,泵出口 DN150 | 3 套 | 3 套 | 相符 |
| 42 | BAF池 | 反洗风机 | BR150-45，Q=27m³/min，P=60KPa，P=45kw，出口 DN150 | 3 套 | 3 套 | 相符 |
| 43 |  | 反冲洗水泵 | Q=550m³/h，H=15m，P=37kw,泵出口 DN250 | 3 套 | 3 套 | 相符 |
| 44 |  | 地坑排水泵 | Q=12m³/h，H=10m，P=1.1kw,泵出口 DN50 | 1 台 | 1 台 | 相符 |
| 45 |  | 标准滤板 | 960*960*102mm | 280 块 | 280 块 | 相符 |
| 46 |  | 长柄滤头 | Φ 21mm，L=405mm | 10080 个 | 10080 个 | 相符 |
| 47 |  | 曝气器 | Φ 25mm | 10488 个 | 10488 个 | 相符 |
| 48 |  | 单孔膜 | 膜孔 1.2mm | 10488 个 | 10488 个 | 相符 |
| 49 | 滤布滤池 和紫外线 消毒池 | 手动方闸门 | 1000*800，H=860,下开式,手动启闭机 | 2 套 | 2 套 | 相符 |
| 50 |  | 转盘式微过滤全套装置 | 过滤精度 10um,每套含 12 个盘片，滤盘直径2200mm | 2 套 | 2 套 | 相符 |
| 51 |  | 转盘反洗水泵 | Q=82m3/h,H=60m，N=11KW | 2 套 | 2 套 | 相符 |
| 52 |  | 转盘减速机 | SEW,F87/DT90L4，速比 123.29，输出转速 11r/min | 2 套 | 2 套 | 相符 |
| 53 |  | 转盘减速机电机 | 转速：1410 r/min，N=1.5KW | 2 套 | 2 套 | 相符 |
| 54 |  | 紫外线消毒全套设 备 | 整流器功率 320W，配套灯管 320W,72 支，8 个 排架，每个排架 9 支灯管 | 1 套 | 1 套 | 相符 |
| 55 | 出水井 | 潜水轴流泵 | 型号 350ZQB-70D，Q=450m3/h,H=3.36m， N=7.5KW | 3 套 | 3 套 | 相符 |
| 56 | 储泥池 | Φ 260 潜水搅拌器 | 叶轮直径 260mm，N=1.5KW | 2 套 | 2 套 | 相符 |
| 57 | 鼓风机房 | 罗茨鼓风机 | SWR250，Q=65m3/min,H=7.0m，N=110KW | 3 套 | 3 套 | 相符 |
| 58 | 污泥脱水机房 | 带式浓缩脱水一体 机 | 带宽 1.5m | 2 套 | 2 套 | 相符 |
| 59 |  | 浓缩段减速机 | SA67 DT80N4 速比：134.4，N=0.75KW | 2 套 | 2 套 | 相符 |
| 60 |  | 压榨段减速机 | KA77 DT90L4 速比：135.28，N=1.5KW | 2 套 | 2 套 | 相符 |
| 61 |  | 进污泥螺杆泵 | G70-1，Q=45m3/h,,H=0.6MPa，N=11KW | 2 台 | 2 台 | 相符 |
| 62 |  | 带机反冲洗泵 | SG65-250，Q=23.5m3/h,H=70m，N=11KW | 2 台 | 2 台 | 相符 |
| 63 |  | 带机配空压机 | Q=0.4m3/min，N=2.2KW | 2 台 | 2 台 | 相符 |
| 64 |  | 自动溶药装置 | 制备能力 3000L/H,N=3.7kw | 1 台 | 1 台 | 相符 |
| 65 |  | 加药螺杆泵 | G20-1，Q=0.8m3/h，H=0.6MPa ,N=1.1KW | 2 台 | 2 台 | 相符 |
| 66 |  | 水平螺旋输送机 | Φ 260，L=14500, r=22r/min,N=4.0KW | 1 套 | 1 套 | 相符 |
| 67 |  | 倾斜螺旋输送机 | Φ 260，L=8000, r=22r/min,N=4.0KW,倾角 15° | 1 套 | 1 套 | 相符 |
| 68 |  | 运泥车 | SH3102VHDCWW4 | 1 辆 | 1 辆 | 相符 |

## 3.5 主要辅料、能源消耗

辅料及能源消耗使用情况见表3.5-1。

表3.5-1  辅料及能源消耗一览表

| 类别 | 材料名称 | 规格 | 设计消耗量 | 包装方式 | 包装规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 辅料 | 聚合氯化铝 PAC | 30% | 16.9t/a | 袋装 | 外购 |
|  | 聚丙烯酰胺 PAM | 30%~50% | 3.9t/a | 袋装 | 外购 |
|  | 粉末活性炭用量 | / | 62t/a | 袋装 | 外购 |
|  | 液氧 | ≥95% | 1582 t/a | 罐装 | 外购 |
|  | 氢氧化钠 | 40% | 531t/a | 袋装 | 外购 |
|  | 碳酸钠 | 99% | 322t/a | 袋装 | 外购 |
|  | 硫酸 | 98% | 20t/a | 桶装 | 外购 |
|  | 臭氧催化剂 | / | 2.6t/a | 袋装 | 外购 |
|  | 多元催化氧化剂 | / | 7t/a | 袋装 | 外购 |
| 能源 | 新鲜水 | -- | 1095m3/a | -- | -- |
|  | 电 | -- | 2101000kwh/a | -- | -- |

## 3.6  水源及水平衡

沫河口污水处理厂用水环节主要为生活用水、地面设备冲洗水、运输车辆冲洗水以及绿化用水等，其中生活用水来自市政供给，其余用水均采用污水处理厂回用水。排水量为8.6m3/d，排水环节主要有生活污水、地面设备冲洗水、以及运输车辆冲洗水。生活污水与其他废水一同汇入厂区进水泵站的集水池，然后同进厂污水一并处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB    18918-2002）一级 A  排放标准要求后排放，排入淮河。环评厂区水平衡情况见图3.6-1，验收期间实际水平衡图见图3.6-2。

图3.6-1  环评中水平衡图（m3/d）

图3.6-2  实际水平衡图（m3/d）

根据对比可知，实际用水量与环评评设计用水量一致，因园区部分企业未建成运行，导致污水处理厂未满负荷运行，排水量远小于环评计算水量。

## 3.7  污水处理工艺流程

沫河口污水处理厂工艺流程详见下图：

处理工艺简述：进入污水处理厂的污水经粗格栅、提升泵房、细格栅、曝气沉砂池、调节池和水解酸化池进行预处理后进入一体化氧化沟进行生化处理，再经平流沉淀池和反应沉淀池处理后进入臭氧接触池、中间提升池、BAF池，最后进入滤布滤池和紫外消毒池。水解酸化池和反应沉淀池产生的剩余污泥进入储泥池，后进入脱水机房脱水后为泥饼外运处置。

## 3.8 项目变动情况

沫河口污水处理厂（20000t/d）项目内容与环评相比变动情况详见表3.8-1：

表3.8-1  与原环评相比建设项目内容变动情况表

| 序号 | 项目 | 名称 | 环评设计内容 | 实际建设内容 | 是否属于重大变动 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产设备 | 臭氧发生器 | 4台 | 3台 | 不属于 |
| 2 | 废气处理装置 | 尾气臭氧破坏器 | 1套 | 2套 | 不属于 |
| 3 | 固废暂存 | 危废间 | 不涉及危废，物化污泥定性为一般固废 | 根据蚌埠市环保局要求，物化污泥需鉴定，鉴定之前按危废要求暂存、管理，将环评中机修间改造为危废间用于暂存未鉴定的物化污泥 | 不属于 |

根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号）：本次变更对项目产排污不产生影响，变更后各污染物排放总量不变，不会导致环境影响显著变化，因此本项目项目存在变动但不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理即可。

# 环境保护设施

## 4.1 污染物治理/处置措施

### 4.1.1废气

沫河口污水处理厂（20000t/d）运行过程产生的废气主要为污水处理构筑物产生的恶臭及臭氧接触反应塔排出的尾气臭氧。

1、恶臭气体

厂内污水处理构筑物产生的恶臭无组织排放，主要污染物是 NH3、H2S 等臭气，建设单位采取了以下措施：①合理布置产生恶臭的构筑物，将产生恶臭的构筑物布局在远离厂前区的主导风向下风侧，同时加强厂区绿化，利用植物具有吸收有害气体，降低恶臭污染；②设置200m的综合环境防护距离防护距离，尽可能减少污水处理厂异味对外界的影响。

2、臭氧

厂区配套2套臭氧尾气破坏器。臭氧接触反应塔排出的尾气经管道导入尾气破坏系统，排放高度为3米，为无组织排放。

臭氧尾气破坏器（2套）

### 4.1.2废水

项目本身为污水处理厂，项目运营期排水环节有生活污水、地面设备冲洗水、以及运输车辆冲洗水。产生的废水与园区企业接管废水一同汇入厂区进水泵站的集水池，然后同进厂内污水处理构筑物处理，采用“进水泵房+曝气沉砂池+调节及事故池+水解酸化池+生物反应及沉淀池+反应沉淀池+臭氧接触池+中间提升池+曝气生物滤池+滤布滤池及消毒池+出水井”流程处理，处理尾水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准后排入淮河。

废水处理构筑物照片详见3.3.2章节内容。废水情况详见表4.1-1：

表4.1-1 废水处置情况一览表

| 类别 | 来源 | 主要污染物 | 排放规律 | 治理设施（工艺、处理规模） | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产废水、生活污水 | 厂区职工生活污水、地面及设备清洗废水 | pH、COD、BOD5、SS、TN、TP、NH3-N、盐分 盐分 | 连续排放 | 曝气沉砂+调节+水解酸化池+生物反应及沉淀+反应沉淀+臭氧接触池 +曝气生物滤池+滤布滤池及消毒池，20000m3 /d | 淮河 |
|  | 园区企业接管废水 |  |  |  |  |

### 4.1.3 噪声

厂区主要噪声源为鼓风机、空压机、各种污水泵、污泥泵，噪声级为70~80dB(A)。通过采取①选用噪声较低的同类设备，选用潜水泵；②单独建设风机房、泵房。机座设防震垫，鼓风机加防声罩。

### 4.1.4固废

厂区内的固体废物主要来自污水处理过程中产生的物化污泥和剩余污泥等，以及厂区人员的生活垃圾。根据企业目前运行情况，目前还未更换产生剩余污泥，产生固废主要为物化污泥，产生量约0.1吨/天。厂区已经建设完成面积 150 平方米的污泥脱水间。

污泥脱水间

环评中将物化污泥定性为一般固废，但蚌埠市环保局要求需对物化污泥进行鉴定，鉴定之前按危险固废进行管理，目前企业污泥产生量较少，还未进行鉴定。为满足环保管理要求，将厂内原机修车间改造为危废间，用于存放未经鉴定的污泥。危废间面积约31.5m2，污泥经脱水后暂存于危废间。

危废间环氧树脂地面及地沟

生活垃圾中的纸张采取分类收集，由回收部门回收，做到废物资源化；不可回收的生活垃圾送入企业内的垃圾存放点，由所在地区环卫部门清运，做到日产日清。项目固体废物产生及处置情况见表4.1-2。

4.1-2  项目固体废物产生及处置情况表

| 序号 | 固废 名称 | 属性 | 形态 | 废物 类别 | 环评 产生量 （t/a） | 环评处置方式 | 实际处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污泥 | 每批次均需鉴定 | 固态 | / | 730 | 环卫部门处理 | 根据鉴定结果，若一般固废则由环卫部门处理，危险固废则委托资质单位处理 |
| 2 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 固态 | / | 330 | 环卫处置 | 环卫处置 |

## 4.2其他环保设施

### 4.2.1环境风险防范设施

#### 4.2.1.1 雨、污截断阀

厂区实行雨污分流，雨水、污水排放口均设有切断阀，可有效控制超标废水排入地表水体环境。

#### 4.2.1.2 危废间风险防范措施

厂区设有危废间一座，危废间地面及墙裙均进行了防腐防渗，并在地面设置了地沟及集液池，以防污泥渗滤液发生泄漏污染外环境。

#### 4.2.1.3 事故池设置情况

根据环评报告以及批复要求，厂区事故池与调节池合建（分4格，3格调节，1格事故池），设计为半地下钢砼结构，池体大小约2400m3，污水处理厂运行时废水进水管路中分别设有pH监测仪表、NH3-N和COD监测仪表等。正常情况下，当污水处理厂进水pH值在6～9之间时，生化系统可正常运行，无需调整pH值。事故时，当来水pH超出设计允许范围值时，为保护生化系统不受破坏，自动切换至事故池，并在事故池内调整pH值，使其pH值在6～9之间。同时，当来水水质（COD、NH3-N）超标时，也可直接切换至事故调节池，事故调节池内水经过小流量泵均匀地提升至匀质池。确保污水处理设施事故状态下，厂内废水可以有效存储不进入外环境，不污染地表水环境。

厂区事故池

#### 4.2.1.4  地下防渗措施

厂内所有污水处理构筑物，均以砼本身的密实性来满足抗渗要求。

根据构筑物的重要性及水力梯度来确定其抗渗标号，砼强度大于 C25。 抗渗标号大于 S6，水灰比小于 0.55。采用普通硅酸盐水泥，骨料选 择良好级配，严格控制水泥用量。为提高砼抗渗能力，在砼中加入水泥用量的 8%-10％的液体外加剂用以补偿砼的收缩变形，避免砼在温 度、干缩、徐变等作用引起的开裂，提高砼的密度及抗渗能力。

#### 4.2.1.5  应急物资情况

厂区应急物资储备及分布情况见表4.2-1。

4.2-1  项目应急物资设置情况表

| 序号 | 名称 | 数量 | 储存位置 | 分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频探头 | 2 套 | 值班室 | 安全 防护 物资 |
| 2 | 避雷针 | 4 套 | 脱水机房、配电鼓风机综合房、办公区、 加药间 |  |
| 3 | 黄砂 | 若干 | 沙池 |  |
| 4 | 口罩 | 20 副 | 仓库 |  |
| 5 | 应急灯 | 5 盏 | 脱水机房、配电鼓风机综合房、办公区、 加药间、中控室 |  |
| 6 | 橡胶耐酸手套 | 10 副 | 仓库 |  |
| 7 | 1t 转存桶 | 2 个 | 机修仓库 | 现场 抢险 物资 |
| 8 | 消防栓 | 1 个 | 鼓风机房前 |  |
| 9 | 防毒面具 | 4 个 | 仓库 |  |
| 10 | 灭火器 | 24 支 | 各构筑物、办公区 |  |
| 11 | 雨衣 | 10 件 | 仓库 |  |
| 12 | 警示牌 | 11 套 | 各构筑物 |  |
| 13 | 对讲机 | 3 台 | 门卫、脱水机房、中控室 |  |

### 4.2.2 规范化排污口、监测设施及在线监测装置

厂区废气均为无组织排放，未设置排气筒。设有1个废水排放口，严格按照《安徽省污染源排放口规范化整治管理办法》要求设置，厂内未配备监测设施及专业监测队伍，例行监测需委托第三方检测公司进行。厂区进水泵房、出水泵房设有在线监测装置，于2018年3月完成在线监测设备验收监测报告，并于2018年7月20日完成与“重点污染源自动监控与基础数据系统”联网工作，且委托无锡大禹科技有限公司实施第三方专业运维。在线监测装置设置情况详见表4.2-2：

表4.2-2   在线监测装置设置情况一览表

| 序号 | 安装位置 | 在线监测设施名称 | 监测因子 | 数量（台） | 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进水房 | COD检测仪 | COD | 1 | CODMAXⅡ |
|  |  | 氨氮检测仪 | 氨氮 | 1 | Amtax inter2c |
|  |  | TP/N检测仪 | TP/N | 1 | BS-TP/TN |
|  |  | 数采仪 | / | 1 | WHJJ |
| 2 | 出水房 | COD检测仪 | COD | 1 | CODMAXⅡ |
|  |  | 氨氮检测仪 | 氨氮 | 1 | Amtax inter2c |
|  |  | TP/N检测仪 | TP/N | 1 | BS-TP/TN |
|  |  | 数采仪 | / | 1 | WHJJ |

进、出口在线公示牌

## 4.3 环保设施投资及三同时落实情况

项目实际工程投资1866万元，环保投资为1866万元，占实际总投资的100%；根据环评以及批复要求，本项目验收内容如下：

表4.3-1  项目“三同时”验收一览表

| 治理对象 | 环评设计治理措施 | 治理效果 | 实际建设完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气（臭氧） | 1 套臭氧尾气破坏器 | 达标排放 | 2 套臭氧尾气破坏器，完成 |
| 废水 | 粗格栅、细格栅、曝气沉砂池、调节及事故池、水解酸化池、生物反应及沉淀池、反应沉淀池、滤布滤池及消毒池、臭氧接触池、中间提升池及反冲洗池、BAF池及设备间、臭氧设备间、出水井、储泥池、脱水机房 | 达标排饭 | 完成 |
| 噪声 | 潜污泵、污泥泵、输水泵底座安装减震垫 | 达标排放 | 完成 |
| 固废 | 板框脱水机，脱水后的含水率小于 80%，生活垃圾及产生的污泥由环卫部门收集清运。 | 固体废物全部妥善处理、处置，零排放 | 完成，按蚌埠环保局要求，对污泥进行鉴定，根据鉴定结果，若属于一固废则委托环卫部门处理，属于危废则委托有资质单位处理 |
| 地下水 | 一般防渗区：臭氧制备车间、一般工业固临时贮存场所采用抗渗混凝土防渗， 渗透系数不应大于 1.0×10-7cm/s。 | 不污染地下水、土壤 | 完成，利用园区已有监控井 |
|  | 重点防渗区：调节池、均质池、机械搅拌澄清池、溶气气浮池、臭氧接触缓冲池、加药及污泥脱水间等重 点 防 渗 区 采 用 刚 性 防 渗 结 构 ， 渗 透 系 数 不 应 大 于 1.0×10-12cm/s |  |  |
|  | 设置污水处理厂地下渗漏监测系统。特别是一些对污染非常敏感的地域尤为重要。技改项目建成后全厂设置 3 个地下水监控井，在项目场地上游布设 1 个，下游布设 1 个，项目场地内布设 1 个。 |  |  |
| 风险防范 | 臭氧输气管道安装压力检测报警设备 | 符合规范 | 完成 |
| 环境管理 | 污水厂总排口规范化；总排口安装在线监测设施，流量计、COD 及氨氮在线检测仪 噪声源标示、危险废物临时贮存场所标示及废气排放 口标识 | 符合规范 | 完成 |

# 项目环评报告书主要结论与批复

表5-1  项目建设情况与环评结论及批复相符性分析

| 环评批复结论 | 实际建设情况 | 批建相符性分析 |
| --- | --- | --- |
| 加强项目施工期环境保护工作。采用施工扬地封闭式施工、配置滞尘防护网、避免大风天气作业，抑制扬尘污染；合理安排施工时间，合理布局施工扬地等措施，减少施工噪声振动等对周围环境 敏感点的不利影响；施工废水须经沉淀池、隔油池等设施处理后回用，不得排入市政污水管网；渣土和建筑垃圾应及时清运，合理选择渣土运输路线，尽量减少对周围环境的影响。 | 施工期已经结束，施工期间未受到投诉。 | 相符 |
| 本项目恶臭污染源均为无组织排放，建设单位应 采取有效措施，确保厂界恶臭污染物达到《恶臭 污染物排放标准》（GB14554-1993）中规定的无 组织排放标准；臭氧排放浓度满足《工业企业设 计卫生标准》（TJ36-79）标准要求。 | 验收监测结果表明，氨气、硫化氢无组织排放厂界监控点最大监测浓度值分别为0.17 mg/m3 和0.007mg/m3，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准。臭氧无组织排放厂界监控点最大监测浓度值为0.086mg/m3，满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）。 | 相符 |
| 项目生活污水与废水汇入厂区集水池，然后和进厂废水一起进入本污水处理厂进行处理，出水水质须严格执行《城镇污水处理厂污染物排放标 准》（GB18918-2002）表 1 中一级 A 排放标准要求，规范设置排污口，在污水处理厂污水进口和尾水出口分别安装污染源自动监控设施。 | 项目生活污水和废水一起进入污水处理厂处理，根据验收监测结果，出水污染物浓度均满足城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表 1中一级A排放标准。厂区污水进出口均安装流量、COD、氨氮在线监测系统，并已与蚌埠市环保局联网。 | 相符 |
| 你公司应选用低噪声设备，采取隔声、减振、合理布局等措施进行噪声治理，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中第 3 类标准的要求。 | 采取降噪、隔声、减振等噪声防治措施。验收监测结果表明，厂界噪声满 足《工业企业厂界环境噪声排放标准》3 类标准要求。 | 相符 |
| 强化固体废物产生、收集、贮运各环节的管理，确保做到固体废弃物去向明确，均能得到妥善处置或资源化利用。严格落实《报告书》中提出的剩余污泥贮存、处置措施，按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（及 2013 年修改）处理处置，做到防风、防雨、防渗，机械脱水干化后处置，不得用作肥料，并建立相关处置台账及污泥转运联单制度。若进水水质发生重大变化（高端医药 产业园投产后），产生的剩余污泥须经有资质单位鉴定，若鉴定为危险废物，须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及2013 年修改）中的相关要求，设置危险废物暂存设施，并委托有资质的危险废物处置中心妥善处置和回收利用，建立处置台账，执行危险废物转移联单制度。物化污泥和生活垃圾交由环卫部门统一处理。各类固体废物应及时清运，杜绝沿途洒落和流失，防止造成二次污染。 | 厂区已经建设完成 150 平方米的污泥储存间，储存间按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（及 2013 年修改）的要求，做到防风、防雨、防渗。由于调试期间进水量较小、调试时间短，污泥产生量较小，尚未处置，据蚌埠市环保局要求，需对物化污泥进行鉴定，鉴定之前按危险固废进行管理，目前企业污泥产生量较少，还未进行鉴定。为满足环保管理要求，将厂内原机修车间改造为危废间，用于存放未经鉴定的污泥。经鉴定为危险固废的污泥，将严格按照危险固废的方式委托资质单位处理，建立处置台账，执行危险废物转移联单制度。目前，高端医药产业园尚处于规划设计阶段，医药废水尚未产生。 | 相符 |
| 本项目污水处理厂卫生防护距离内，禁止新建居 住、学校、医院等环境敏感建筑物，也不得引入 对环境较为敏感的食品、医药、乳制品等企业。 | 经过现场勘查，项目厂界外设置200m综合环境防护距离，均没有居民区、学校、医院等 环境敏感区分布，满足防护距离设置 要求。 | 相符 |
| 加强环境监测及重点防渗区环境管理工作 | 所有构筑物的抗渗问题，均以砼本身的密实性来满足抗渗要求。根据构筑 物的重要性及水力梯度来确定其抗渗标号，砼强度大于C25。抗渗标号大于S6，水灰比小于0.55。采用普通硅 酸盐水泥，骨料选择良好级配，严格 控制水泥用量。为提高砼抗渗能力， 在砼中加入水泥用量的 8%-10％的液 体外加剂用以补偿砼的收缩变形，避 免砼在温度、干缩、徐变等作用引起 的开裂，提高砼的密度及抗渗能力。 | 相符 |
| 报告书批准后，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件 | 项目未发生重大变动 | 相符 |
| 你公司应编制《突发环境事件应急预案》，并按照《突发环境事件应急管理办法》经专家评审后报环保部门备案，落实突发环境事件应急预案中提出的环境风险防范措施，杜绝事故性排放 | 蚌埠第三污水处理有限公司沫河口污水处理厂已编制完成突发环境事件应急预案并报蚌埠市淮上区环境保护局备案（备案编号：340311-2018-011-C）。 | 相符 |

# 验收执行标准

## 6.1废气排放标准

恶臭废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准，臭氧执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）标准要求，具体见表6.1-1所示。

表6.1-1   大气污染物排放标准表

| 污染物名称 | 无组织排放周界外浓度限值mg/m3 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| 氨 | 1.5 | 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）二级标准 |
| 硫化氢 | 0.06 |  |
| 臭氧 | 0.3 | 《工业企业设计卫生标准》 （TJ36-79） |

## 6.2 废水排放标准

项目废水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918—2002）一级 A 标准，尾水排入淮河，具体限值见下表6.2-1。

表6.2-1  污水排放标准

## 6.3 噪声排放标准

项目厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，执行具体数值见表6.3-1。

表6.3-1  工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB(A)

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |

## 6.4 固废控制标准

固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中的有关规定。

## 6.5总量控制指标

根据环评批复（淮环许【2017】27号）要求，全厂污染物总量考核指标如下：COD 排放量365t/a，氨氮排放量36.5t/a。

# 验收监测内容

## 7.1 验收监测范围

本次验收监测范围为该项目的废气监测、废水监测、厂界噪声监测等，环境管理检查等内容同步进行。

## 7.2 验收监测期间工况监督

验收监测应当在确保主体工程工况稳定、环境保护设施运行正常的情况下进行。若工况不稳定，环保设施运行不正常及时通知监测人员停止监测，以保证监测数据的有效性和准确性。

## 7.3 废气监测

项目废气主要为NH3、H2S、臭氧，均为无组织排放。废气无组织排放监测内容见表7.3-1。

表7.3-1  废气无组织排放监测内容

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂界 | 上风向1个点，下风向扇形布设3个点 | NH3、H2S、臭氧 | 连续2天，每天4次 |
| 备注 | 1、废气无组织排放监测点位布设示意图按照实际监测点位画图；2、详细记录天气状况、风向风速、大气温度、大气压力等气象参数；3、监测时根据气象条件，适时调整废气无组织排放监测点位。 |

## 7.4  废水监测

废水监测内容见表7.4-1。

表7.4-1  废水监测点位、项目、频次一览表

| 监测点位 | 监测项目 | 采样频次 |
| --- | --- | --- |
| 污水处理厂进口 (★1) | 流量、pH、COD、BOD5 、悬浮物、动植物油、石油类、LAS、总氮、氨氮、总磷、粪大肠菌群数、总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅 | 每天4次， 连续2天。 (等时间间隔采样) |
| 污水处理厂出口 (★2) | 流量、pH、COD、BOD5、悬浮物、动植物油、石油类、LAS、总氮、氨氮、总磷、粪大肠菌群数、总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、色度 |  |
| 雨水排口仅在有流动水时采样监测； |

## 7.5 噪声监测

噪声监测内容详见表7.5-1。

表7.5-1  噪声监测点位、项目、频次一览表

| 噪声种类 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 沿项目厂界共布设4个监测点，编为▲1~▲4 | 昼间噪声等效声级（Leq）、 夜间噪声等效声级（Leq） | 每天昼夜各监测1次， 连续监测2天 |
| 备注 | 噪声监测尽量回避外界噪声源影响。必要时，监测背景噪声值并按规范要求进行修正。 |

验收监测点位图详见图7.5-1：

图7.5-1  验收监测点位图

# 分析方法及质量控制

验收监测同时记录监测期间产品产量、环保设施的运行状况等，验收监测期间，环保设施要处于正常稳定的运行状态，若工况不稳定，环保设施运行不正常及时通知监测人员停止监测，以保证监测数据的有效性和准确性。

## 8.1废气

废气监测仪器符合国家有关标准或技术要求，监测前对使用的仪器进行浓度校准，按规定对废气测试仪进行现场检漏；采样和分析过程严格按照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）和《空气和废气监测分析方法》（第四版）进行。废气检测项目及方法仪器详见表8.1-1。

表8.1-1  废气检测项目及方法仪器

| 检测类型 | 分析项目 | 分析方法 | 主要仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织废 气 | 氨 | 《纳氏试剂分光光度法》（HJ 533-2009） | 可见分光光度计 YQ-010 | 0.01mg/m3 |
|  | 硫化氢 | 《亚甲基蓝分光光度法》（《空气和废气检测分析方法》（第四版）国家环保总局（2003）） | 可见分光光度计 YQ-010 | 0.001mg/m3 |
|  | 臭氧 | 《靛蓝二磺酸钠分光光度法》（HJ 504-2009） | 可见分光光度计 YQ-010 | 0.010mg/m3 |

## 8.2 废水

废水监测分析分别按《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）和《地下水环境监测技术规范》(HJ/T164-2004)要求进行。采集、保存样品严格按技术规范要求，按一定比例加采密码平行样，统一编号分析。实验室分析按分析质量控制规定，每批样品做空白实验，加测一定比例的自控平行双样、加标回收、质控样等。废水检测项目及方法仪器详见表8.2-1。

表8.2-1  废水检测项目及方法仪器

| 检测项目 | 分析方法 | 仪器设备 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 玻璃电极法 | pH计 YQ-019 | 范围2-11 |
| 化学需氧量（CODCr） | 重铬酸盐法 | COD恒温加热器 YQ-026 | 4mg/L |
| 五日生化需氧量（BOD5） | 稀释与接种法 | BOD生化培养箱 YQ-041 | 0.5mg/L |
| 悬浮物 | 重量法 | 电子天平YQ-013 | 4mg/L |
| 动植物油 | 红外分光光度法 | 红外分光测油仪 YQ-029 | 0.04mg/L |
| 石油类 | 红外分光光度法 | 红外分光测油仪 YQ-029 | 0.04mg/L |
| 阴离子表面活性剂 | 亚甲蓝分光光度法 | 可见分光光度计 YQ-010 | 0.05mg/L |
| 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | 可见分光光度计 YQ-010 | 0.025mg/L |
| 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | 可见分光光度计 YQ-010 | 0.01mg/L |
| 总氮 | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | 紫外可见分光光度计 YQ-039 | 0.05mg/L |
| 镉 | 火焰原子吸收分光光度法 | 原子吸收分光光度计（火焰） YQ-017 | 0.001mg/L |
| 总铬 | 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法 | 可见分光光度计 YQ-010 | 0.004mg/L |
| 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 可见分光光度计 YQ-010 | 0.004mg/L |
| 铅 | 火焰原子吸收分光光度法 | 原子吸收分光光度计（火焰） YQ-017 | 0.01mg/L |
| 汞 | 原子荧光法 | 非色散原子荧光光度计 YQ-018 | 0.0001mg/L |
| 砷 | 原子荧光法 | 非色散原子荧光光度计 YQ-018 | 0.0001mg/L |
| 粪大肠菌群 | 纸片快速法 | 生化/低温生化培养箱 BJT-YQ-079 | 20MPN/L |
| 烷基汞 | 甲基汞 | 气相色谱法 | 气相色谱仪BJT-YQ-001-03 | 0.00001mg/L |
|  | 乙基汞 | 气相色谱法 | 气相色谱仪 BJT-YQ-001-03 | 0.00002mg/L |
| 色度 | 稀释倍数法 | —— | —— |

## 8.3 噪声

按《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中的测量方法要求执行。测量点位、方法及条件严格按照规范要求进行，测量仪器使用前后均要经过A声级校准器校准后再使用，误差确保在±0.5分贝以内。

## 8.4 人员资质

本项目由安徽京诚检测科技有限公司监测并编制报告，参加本项目监测报告编制的的人员均已获得相关上岗证。

## 8.5 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

为保证验收过程中废水监测的质量，监测布点、监测频次、检测要求按照规范要去要求执行，废水监测质量控制详见表8.5-1。

表8.5-1  废水监测质量控制情况统计表

| 污染物 | 平行（加采） | 加标回收 | 质控样 | 全程序空白 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 现场（个） | 合格率（%） | 实验室（个） | 合格率（%） | 个数 | 合格率（%） | 个数 | 合格率（%） | 个数 | 合格率（%） |
| pH | 2 | 100 | / | / | / | / | 1 | 100 | / | / |
| 化学需氧量 | 2 | 100 | 2 | 100 | / | / | 1 | 100 | 1 | 100 |
| 阴离子表面活性剂 |  |  | 2 | 100 | / | / | / | / | 1 | 100 |
| 氨氮 |  |  | 2 | 100 | / | / | 1 | 100 | 1 | 100 |
| 总磷 |  |  | 2 | 100 | / | / | 1 | 100 | 1 | 100 |
| 总氮 |  |  | 2 | 100 | / | / | 1 | 100 | 1 | 100 |
| 五日生化需氧量 | 2 | 100 | 16 | 100 | / | / | / | / | 2 | 100 |
| 动植物油 | 2 | 100 | 2 | 100 | / | / | / | / | 1 | 100 |
| 石油类 |  |  |  |  | / | / | 1 | 100 | 1 | 100 |
| 总铬 | 2 | 100 | 2 | 100 | / | / | 1 | 100 | 1 | 100 |
| 六价铬 | 2 | 100 | 2 | 100 | / | / | 1 | 100 | 1 | 100 |
| 铅 | 2 | 100 | 2 | 100 | / | / | 1 | 100 | 1 | 100 |
| 镉 |  |  | 2 | 100 | / | / | 1 | 100 | 1 | 100 |
| 砷 |  |  | 2 | 100 | / | / | 1 | 100 | 1 | 100 |
| 悬浮物 | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | 100 |
| 汞 | 2 | 100 | 2 | 100 | / | / | / | / | 1 | 100 |
| 粪大肠菌群 | 2 | 100 | 1 | 100 | / | / | / | / | / | / |

## 8.6 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

无组织废气验收监测质量控制与质量保证按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）中有关规定执行。尽量避免被测排放物中共存污染物因子对仪器分析的交叉干扰；被测排放物的浓度应在仪器测试量程的有效范围即仪器量程的30~70%之间。对采样仪器的流量计定期进行校准。

表8.6-1  废气监测质量控制情况统计表

| 类别 | 污染物 | 平行（加采） | 加标回收 | 质控样 | 全程序空白 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 现场（个） | 合格率（%） | 实验室（个） | 合格率（%） | 个数 | 合格率（%） | 个数 | 合格率（%） | 个数 | 合格率（%） |
| 无组织废气 | 氨 | / | / | / | / | / | / | 1 | 100 | 1 | 100 |
|  | 硫化氢 | / | / | / | / | / | / | 1 | 100 | 1 | 100 |
|  | 臭氧 | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | 100 |

## 8.7 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

测量仪器和校准仪器定期检验合格，并在有效期内使用；声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB测试数据无效。

表8.7-1  噪声质量控制统计表

| 日期 | 测量前校准值 Leq[dB(A)] | 测量后校准值Leq[dB(A)] | 偏差 Leq[dB(A)] | 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018-08-15 | 昼 | 93.80 | 93.80 | 0 | 合格 |
|  | 夜 | 93.80 | 93.80 | 0 | 合格 |
| 2018-08-16 | 昼 | 93.80 | 93.80 | 0 | 合格 |
|  | 夜 | 93.80 | 93.80 | 0 | 合格 |

# 监测结果分析与评价

## 9.1 生产工况

验收监测应当在确保主体工程工况稳定、环境保护设施运行正常的情况下进行。若工况不稳定，环保设施运行不正常及时通知监测人员停止监测，以保证监测数据的有效性和准确性。本次验收通过记录污水厂进口累计流量数据核定工况，验收期间污水处理厂进口累计流量情况详见9.1-1：

表9.1-1  验收监测期间运行工况

| 序号 | 日期 | 累计流量（吨） | 运行负荷（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2018年8月15日 | 6733 | 33.67 |
| 2 | 2018年8月16日 | 7995 | 39.98 |

## 9.2 环保设施调试效果

### 9.2.1 废气排放监测结果

厂内废气均为无组织排放，无组织废气监测结果见表9.2-1：

表9.2-1  无组织废气监测结果

| 检测日期 | 检测项目 | 采样时间 | 检测点位 | 无组织排放周界外浓度限值（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1#厂界上风向 | 2#厂界下风向 | 3#厂界下风向 | 4#厂界下风向 |  |
| 2018-08-15 | 氨小时值 （mg/m3） | 第一次 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 1.5 |
|  |  | 第二次 | 0.09 | 0.13 | 0.17 | 0.11 |  |
|  |  | 第三次 | 0.07 | 0.12 | 0.15 | 0.12 |  |
|  |  | 第四次 | 0.09 | 0.11 | 0.16 | 0.14 |  |
|  | 硫化氢小时值（mg/m3） | 第一次 | 0.004 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.06 |
|  |  | 第二次 | 0.003 | 0.007 | 0.005 | 0.005 |  |
|  |  | 第三次 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.007 |  |
|  |  | 第四次 | 0.003 | 0.006 | 0.006 | 0.005 |  |
|  | 臭氧小时值（mg/m3） | 第一次 | 0.046 | 0.080 | 0.074 | 0.085 | 0.3 |
|  |  | 第二次 | 0.048 | 0.080 | 0.064 | 0.067 |  |
|  |  | 第三次 | 0.052 | 0.076 | 0.079 | 0.076 |  |
|  |  | 第四次 | 0.057 | 0.073 | 0.067 | 0.083 |  |
| 2018-08-16 | 氨小时值 （mg/m3） | 第一次 | 0.09 | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 1.5 |
|  |  | 第二次 | 0.09 | 0.13 | 0.17 | 0.12 |  |
|  |  | 第三次 | 0.07 | 0.16 | 0.12 | 0.11 |  |
|  |  | 第四次 | 0.10 | 0.15 | 0.14 | 0.12 |  |
|  | 硫化氢小时值（mg/m3 | 第一次 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.06 |
|  |  | 第二次 | 0.004 | 0.007 | 0.005 | 0.006 |  |
|  |  | 第三次 | 0.004 | 0.007 | 0.005 | 0.005 |  |
|  |  | 第四次 | 0.004 | 0.007 | 0.005 | 0.005 |  |
|  | 臭氧小时值（mg/m3） | 第一次 | 0.048 | 0.077 | 0.069 | 0.077 | 0.3 |
|  |  | 第二次 | 0.043 | 0.075 | 0.072 | 0.085 |  |
|  |  | 第三次 | 0.044 | 0.081 | 0.086 | 0.068 |  |
|  |  | 第四次 | 0.044 | 0.067 | 0.081 | 0.067 |  |

监测期间气象参数详见表9.2-2：

| 表9.2-2 监测期间气象参数一览表 |
| --- |
| 检测日期 | 采样时间 | 气温 (℃) | 气压 (KPa) | 风速 (m/s) | 风向 | 总云量 | 低云量 |
| 2018-08-15 | 09:00 | 27.8 | 99.8 | 2.4 | S | 3 | 0 |
|  | 11:00 | 29.4 | 99.9 | 1.8 | S | 4 | 0 |
|  | 15:00 | 34.2 | 99.8 | 2.4 | S | 4 | 0 |
|  | 17:00 | 31.4 | 99.8 | 2.2 | S | 3 | 0 |
| 2018-08-16 | 09:00 | 28.6 | 99.9 | 2.8 | S | 4 | 1 |
|  | 11:00 | 29.9 | 99.9 | 1.9 | S | 4 | 0 |
|  | 15:00 | 33.2 | 99.7 | 2.8 | S | 4 | 0 |
|  | 17:00 | 31.9 | 99.8 | 2.7 | S | 4 | 0 |

监测结果表明，验收监测期间2018年8月14日~15日，氨气、硫化氢无组织排放厂界监控点最大监测浓度值分别为0.17mg/m3和0.007mg/m3，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准。臭氧无组织排放厂界监控点最大监测浓度值为0.086mg/m3，满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）要求。

### 9.2.2 废水排放监测结果

验收监测期间废水监测结果见表9.2-3。

表9.2-3  废水监测结果

| 监测 日期 | 监测 点位 | 监测 项目 | 监测结果（mg/L） | 排放执行标准（mg/L） | 是否达标排放 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |  |  |
| 2018年 8月14日 | 污水处理厂进水口 | pH值（无量纲） | 7.75 | 7.62 | 7.84 | 7.58 | / | / |
|  |  | 化学需氧量 | 368 | 362 | 358 | 359 | / | / |
|  |  | 五日生化需氧量 | 124 | 122 | 115 | 117 | / | / |
|  |  | 悬浮物 | 217 | 212 | 204 | 206 | / | / |
|  |  | 动植物油 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.32 | / | / |
|  |  | 石油类 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | / | / |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | / | / |
|  |  | 氨氮 | 8.72 | 9.26 | 8.24 | 8.46 | / | / |
|  |  | 总磷 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | / | / |
|  |  | 总氮 | 20.2 | 22.2 | 21.4 | 20.7 | / | / |
|  |  | 镉 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | / | / |
|  |  | 总铬 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | / | / |
|  |  | 六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | / | / |
|  |  | 铅 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | / | / |
|  |  | 汞 | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | / | / |
|  |  | 砷 | 2.4×10-3 | 2.1×10-3 | 2.6×10-3 | 2.0×10-3 | / | / |
|  |  | 粪大肠菌群 | >2400 | >2400 | >2400 | >2400 | / | / |
|  |  | 甲基汞 | 1×10-5L | 1×10-5L | 1×10-5L | 1×10-5L | / | / |
|  |  | 乙基汞 | 2×10-5L | 2×10-5L | 2×10-5L | 2×10-5L | / | / |
| 2018年 8月 15日 |  | pH值（无量纲） | 7.66 | 7.61 | 7.57 | 7.79 | / | / |
|  |  | 化学需氧量 | 362 | 352 | 342 | 336 | / | / |
|  |  | 五日生化需氧量 | 128 | 118 | 115 | 112 | / | / |
|  |  | 悬浮物 | 216 | 218 | 204 | 202 | / | / |
|  |  | 动植物油 | 0.21 | 0.31 | 0.22 | 0.25 | / | / |
|  |  | 石油类 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | / | / |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | / | / |
|  |  | 氨氮 | 8.82 | 8.56 | 8.38 | 9.06 | / | / |
|  |  | 总磷 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | / | / |
|  |  | 总氮 | 21.2 | 22.1 | 23 | 25.3 | / | / |
|  |  | 镉 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | / | / |
|  |  | 总铬 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | / | / |
|  |  | 六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | / | / |
|  |  | 铅 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | / | / |
|  |  | 汞 | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | / | / |
|  |  | 砷 | 2.5×10-3 | 2.1×10-3 | 2.9×10-3 | 2.3×10-3 | / | / |
|  |  | 粪大肠菌群 | >2400 | >2400 | >2400 | >2400 | / | / |
|  |  | 甲基汞 | 1×10-5L | 1×10-5L | 1×10-5L | 1×10-5L | / | / |
|  |  | 乙基汞 | 2×10-5L | 2×10-5L | 2×10-5L | 2×10-5L | / | / |
| 2018年 8月 15日 | 污水处理厂总排口 | pH值（无量纲） | 7.67 | 7.71 | 7.79 | 7.71 | 6~9 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量 | 16.4 | 16.2 | 15.8 | 15.4 | 50 | 达标 |
|  |  | 五日生化需氧量 | 4.2 | 4.1 | 3.8 | 3.7 | 10 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | 4 | 5 | 4 | 6 | 10 | 达标 |
|  |  | 动植物油 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 1 | 达标 |
|  |  | 石油类 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 1 | 达标 |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.5 | 达标 |
|  |  | 氨氮 | 1.32 | 1.09 | 1.19 | 1.22 | 5 | 达标 |
|  |  | 总磷 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.5 | 达标 |
|  |  | 总氮 | 1.6 | 1.58 | 1.59 | 1.59 | 15 | 达标 |
|  |  | 镉 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.01 | 达标 |
|  |  | 总铬 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.1 | 达标 |
|  |  | 六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.05 | 达标 |
|  |  | 铅 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.1 | 达标 |
|  |  | 汞 | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.001 | 达标 |
|  |  | 砷 | 6×10-4 | 5×10-4 | 6×10-4 | 6×10-4 | 0.1 | 达标 |
|  |  | 粪大肠菌群 | <20 | <20 | <20 | <20 | 103 | 达标 |
|  |  | 甲基汞 | 1×10-5L | 1×10-5L | 1×10-5L | 1×10-5L | 不得检出 | 达标 |
|  |  | 乙基汞 | 2×10-5L | 2×10-5L | 2×10-5L | 2×10-5L |  | 达标 |
|  |  | 色度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 达标 |
| 2018年 8月 16日 |  | pH值（无量纲） | 7.8 | 7.79 | 7.55 | 7.84 | 6~9 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量 | 16.1 | 15.2 | 15.8 | 15.6 | 50 | 达标 |
|  |  | 五日生化需氧量 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 10 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | 4 | 5 | 5 | 6 | 10 | 达标 |
|  |  | 动植物油 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 1 | 达标 |
|  |  | 石油类 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 1 | 达标 |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.5 | 达标 |
|  |  | 氨氮 | 1.35 | 1.26 | 1.18 | 1.07 | 5 | 达标 |
|  |  | 总磷 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.5 | 达标 |
|  |  | 总氮 | 1.58 | 1.57 | 1.58 | 1.58 | 15 | 达标 |
|  |  | 镉 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.01 | 达标 |
|  |  | 总铬 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.1 | 达标 |
|  |  | 六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.05 | 达标 |
|  |  | 铅 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 达标 |
|  |  | 汞 | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.001 | 达标 |
|  |  | 砷 | 6×10-4 | 7×10-4 | 6×10-4 | 6×10-4 | 0.1 | 达标 |
|  |  | 粪大肠菌群 | <20 | <20 | <20 | <20 | 103 | 达标 |
|  |  | 甲基汞 | 1×10-5L | 1×10-5L | 1×10-5L | 1×10-5L | 不得检出 | 达标 |
|  |  | 乙基汞 | 2×10-5L | 2×10-5L | 2×10-5L | 2×10-5L |  | 达标 |
|  |  | 色度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 达标 |

注：①L：表示未检出。②粪大肠菌群单位为：MPN/L，色度单位为度。

| 污水监测期间参数统计表9.2-4： 表9.2-4 污水监测参数统计表 |
| --- |
| 检测日期 | 检测点位 | 采样时间 | 水温(℃) |
| 2018-08-15 | 1#污水处理厂进口 | 09:00 | 27.8 |
|  |  | 10:00 | 27.8 |
|  |  | 11:00 | 28.0 |
|  |  | 12:00 | 28.8 |
|  | 2#污水处理厂出口 | 09:30 | 28.0 |
|  |  | 10:30 | 28.2 |
|  |  | 11:30 | 28.4 |
|  |  | 12:30 | 28.6 |
| 2018-08-16 | 1#污水处理厂进口 | 09:00 | 27.4 |
|  |  | 10:00 | 27.8 |
|  |  | 11:00 | 27.8 |
|  |  | 12:00 | 28.0 |
|  | 2#污水处理厂出口 | 09:30 | 27.6 |
|  |  | 10:30 | 27.8 |
|  |  | 11:30 | 27.8 |
|  |  | 12:30 | 28.6 |

监测结果表明，验收监测期间2018年8月15日~16日，蚌埠第三污水处理有限公司沫河口污水处理厂尾水各指标均能满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，达标排放。

### 9.2.3 噪声排放监测结果

厂界噪声监测结果见表9.2-5。

表9.2-5  厂界噪声监测结果   单位：LeqdB(A)

| 检测点位置 | 检测结果 | 标准限值 |
| --- | --- | --- |
|  | 2018年8月15日 | 2018年8月16日 |  |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 东厂界外1米 | 51.6 | 44.6 | 49.6 | 45.0 | 65 | 55 |
| 南厂界外1米 | 46.8 | 42.8 | 47.9 | 44.4 | 65 | 55 |
| 西厂界外1米 | 47.4 | 44.4 | 50.0 | 44.2 | 70 | 55 |
| 北厂界外1米 | 49.0 | 44.0 | 50.4 | 44.6 | 65 | 55 |

监测结果表明，验收监测期间2018年8月15日~16日，各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。

### 9.2.4 污染物排放总量核算

蚌埠第三污水处理有限公司于2018年7月16日向蚌埠市环境保护局申请办理主要污染物排污许可证，环保局回复说明：按照《固定污染源排污许可分类管理名录（2017年版）》：“生活污水集中处理、工业废水集中处理”，2019年核发排污许可证（环保局回复说明详见附件）。因此，沫河口污水处理厂暂时无排污许可证，企业应严格按照环评批复中总量进行排污，待申领排污许可证后按照许可量进行排污。

因此，本次验收沫河口污水处理厂（20000t/d）废水排放总量核算与环评中总量控制指标进行对照，对照情况表见表9.2-6。

表9.2-6   污染物排放总量核算

| 类别 | 污染物 | 排放浓度*（mg/L） | 废水排放*量（t/d） | 年运行时间（天） | 排放总量（t/a） | 环评批复总量（t/a） | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | COD | 16.4 | 7995 | 365 | 47.86 | 365 | 符合 |
|  | BOD5 | 4.2 |  |  | 12.26 | 73 | 符合 |
|  | 氨氮 | 1.35 |  |  | 3.94 | 36.5 | 符合 |
|  | SS | 6 |  |  | 17.51 | 73 | 符合 |
|  | TN | 1.6 |  |  | 4.67 | 109.5 | 符合 |
|  | TP | 0.05 |  |  | 0.15 | 3.65 | 符合 |
| 备注 | ①各污染指标浓度参照监测数据中最大值。 ②废水量按照监测期间监测数据中最大值7995t/d |

根据本次验收监测结果，按照环评中预测的年运行365天对全厂污染物排放总量进行统计。统计结果表明，沫河口污水处理厂（20000t/d）项目废水中COD

BOD5、氨氮、SS、TN、TP均低于环评批复总量控制指标。

# 验收监测结果和建议

## 10.1 结果

### 10.1.1 废气

监测结果表明，验收监测期间2018年8月14日至15日，氨气、硫化氢无组织排放厂界监控点最大监测浓度值分别为0.17mg/m3和0.007mg/m3，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准。臭氧无组织排放厂界监控点最大监测浓度值为0.086mg/m3，满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）。

### 10.1.2 废水

监测结果表明，验收监测期间2018年8月15日至16日，蚌埠第三污水处理有限公司沫河口污水处理厂尾水各指标均能满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，达标排放。废水污染物总量指标未超过环评《报告书》及批复要求。

### 10.1.3 厂界噪声

监测结果表明，验收监测期间，2018年8月15日至16日，各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。

### 10.1.4 非重大变动环境影响结论

根据表3.8-1内容分析可知，本项目变动情况均不属于重大变动，可以纳入验收管理。

### 10.1.5  与《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》验收合格要求相符性分析

表10.1-1  与验收合格要求相符性分析

| 要求 | 相符性 |
| --- | --- |
| 1、未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的 | 本项目按照《报告书》以及环评批复要求建成环境保护措施，与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。废水环境保护设施发生变动的情况已经编制了变动影响分析报告，其余环境保护措施与《报告书》及环评批复要求基本一致，根据验收监测报告可知，项目监测的环境保护措施能够保证本项目污染物稳定达标排放 |
| 2、污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的 | 根据第九章监测结果分析可知，本项目污染物排放浓度、排放速率以及排放总量均未超过环评报告书以及批复文件要求指标 |
| 3、环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的 | 根据表3.8-1项目变动情况分析可知，本项目不存在重大变动，可纳入本次验收处理 |
| 4、建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的 | 项目建设过程未造成重大环境污染或生态破坏，项目已经全部建成 |
| 5、纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的 | 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2017年版）》：生活污水集中处理、工业废水集中处理，2019年核发排污许可证。 |
| 6、分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的 | 原环评《报告书》中不涉及分期建设计划，同时本项目目前已经全部建成 |
| 7、建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的 | 在2018年7月份安徽省环保厅入厂检查过程中发现沫河口污水处理厂（20000t/d）存在中控系统数据失真、自动监测设备管理不到位，竣工环保验收弄虚作假等问题，2018年7月份被安徽省环保厅挂牌督办整改（《安徽省环保厅关于对蚌埠第三污水处理有限公司沫河口污水处理厂环境违法案件实施挂牌督办的通知》（皖环函[2018]96号）），建设单位按照挂牌督办事项及存在问题进行立行立改，制定整改计划和整改清单，明确整改责任人和整改期限，成立沫河口污水处理厂环境违法问题整改工作领导小组，并形成《关于沫河口污水处理厂环境违法案件实施挂牌督办问题整改方案的报告》上报省厅备案，目前，督查存在的问题基本整改完成 |
| 8、验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的 | 项目验收报告基础资料真实且内容不存在重大缺项、遗漏 |
| 9、其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的 | 本项目不涉及环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的情形 |

### 10.1.6结论

按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形对项目逐一对照检查（具体见表10.1-1），本项目不属于验收不合格的九项情形之列。本次竣工环境保护验收监测报告认为该项目基本符合验收条件，可以通过验收。

## 10.2 建议

1、按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环 规环评【2017】4 号文）要求，落实环保主管部门对噪声和固废等污染防治设施的验收要求；

2、加强污水处理设施的日常维护和管理，开展日常环境监测， 确保各项污染物长期稳定达标排放；

3、完善易产生异味的污水处理单元臭气收集及处理，加强臭氧 破坏系统监管，保障臭氧破坏系统稳定运行；

4、严格按照现有制定的自行监测计划定期开展监测工作。

# Text boxes

建设单位：蚌埠第三污水处理有限公司

电话：18255271520

传真：/

邮编：233316

地址：安徽省蚌埠市沫河口工业园区内

编制单位：江苏利玛特环保技术有限公司

电话：025-85280708

传真：025-85280708-8005

邮编：210019

地址：江苏省南京市建邺区海峡云谷科技园5栋

690m

后沈家

工厂企业

工厂企业

工厂企业

污水处理厂所在地

图3.7-1  污水处理工艺流程图